Муниципальное образование город Алексин

Тульская область

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального образования

город Алексин Тульской области

от «____» _________ 2026 г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АЛЕКСИН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ТОМ 3. Обосновывающие материалы. Глава 19

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32».

Юр. адрес: 241050, Брянская область, Городской округ город Брянск, ул. Горького д.60 оф.1

Факт. адрес: 241050, Брянская область, Городской округ город Брянск, ул. Горького д.60 оф.1

Генеральный директор

ООО «НП ТЭКтест-32»               ________________          О.А. Полякова

подпись, печать

г. Брянск,

2026 г.

Содержание

Перечень таблиц	4

Перечень рисунков	6

1. Общие положения	7

2. Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее состояние)	8

2.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере	8

2.2 Качество атмосферного воздуха	9

2.3 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения	10

2.4 Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности) города Алексин	11

2.5 Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения	12

2.6. Определение концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб источников теплоснабжения	15

3. Влияние энергоисточников на состояние загрязнения атмосферы при развитии системы теплоснабжения в период до 2042 года	17

3.1 Общие положения	17

3.2 Определение концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб источников теплоснабжения	17

3.3 Основные выводы по итогам сравнения существующего состояния и прогнозируемого состояния на 2042 год	18

4. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Существующее состояние системы теплоснабжения	18

5. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Прогнозируемое состояние системы теплоснабжения к 2042 году	18

Приложения	19

Приложение 1 Положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И Сертификат соответствия № РОСС RU. СП09.Н00130 о соответствии требованиям нормативных документов	20

Приложение 2 Карта-схема расположения территорий котельных, ТЭЦ и источников выбросов	25

Приложение 3 Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Существующее состояние	28

Расчёт рассеивания без учета фонового загрязнения	29

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов	29

2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)	32

3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)	35

4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)	38

5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)	41

Расчёт рассеивания с учетом фонового загрязнения	43

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов	44

2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)	47

3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)	50

4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)	53

5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)	56

Приложение 4 Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Прогнозируемое состояние системы теплоснабжения к 2042г	59

Расчёт рассеивания без учета фонового загрязнения	60

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов	60

2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)	63

3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)	66

4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)	69

5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)	72

Расчёт рассеивания с учетом фонового загрязнения	75

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов	75

2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)	78

3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)	82

4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)	85

5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)	88

Перечень таблиц

Таблица 1 - Климатические параметры в городе Алексин	8

Таблица 2 - Средние значения температур по месяцам	8

Таблица 3 - Характеристика основных источников теплоснабжения города Алексин на 2025 год	11

Таблица 4 - Характеристики газоочистного оборудования	12

Таблица 5 - Данные по выбросам вредных веществ от дымовых труб	13

Таблица 6 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ	14

Таблица 7 - Метеорологические характеристики и коэффициенты	15

Таблица 8 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарном посту наблюдения	16

Таблица 9 - Перечень источников выбросов, учтенных при расчете рассеивания	16

Таблица 10 - Максимальные концентрации вредных веществ (расчет на существующее состояние)	17

Таблица 11 - Прогнозируемые валовые (годовые) объемы загрязняющих веществ	17

Таблица 12 -  Максимальные концентрации вредных веществ (расчет на прогнозируемое состояние)	18

Таблица 13 - Метеорологические характеристики и коэффициенты	29

Таблица 14 - Параметры расчётных областей	29

Таблица 15 - Параметры источников загрязнения атмосферы	29

Таблица 16 - Параметры источников загрязнения атмосферы	32

Таблица 17 - Значения расчётных концентраций в точках	33

Таблица 18 - Параметры источников загрязнения атмосферы	35

Таблица 19 - Значения расчётных концентраций в точках	36

Таблица 20 - Параметры источников загрязнения атмосферы	38

Таблица 21 - Значения расчётных концентраций в точках	39

Таблица 22 - Параметры источников загрязнения атмосферы	41

Таблица 23 - Значения расчётных концентраций в точках	42

Таблица 24 - Метеорологические характеристики и коэффициенты	44

Таблица 25 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах	44

Таблица 26 - Параметры расчётных областей	44

Таблица 27 - Параметры источников загрязнения атмосферы	45

Таблица 28 - Параметры источников загрязнения атмосферы	47

Таблица 29 - Значения расчётных концентраций в точках	48

Таблица 30 - Параметры источников загрязнения атмосферы	50

Таблица 31 - Значения расчётных концентраций в точках	51

Таблица 32 - Параметры источников загрязнения атмосферы	53

Таблица 33 - Значения расчётных концентраций в точках	54

Таблица 34 - Параметры источников загрязнения атмосферы	56

Таблица 35 - Значения расчётных концентраций в точках	57

Таблица 36 - Метеорологические характеристики и коэффициенты	60

Таблица 37 - Параметры расчётных областей	60

Таблица 38 - Параметры источников загрязнения атмосферы	60

Таблица 39 - Параметры источников загрязнения атмосферы	63

Таблица 40 - Значения расчётных концентраций в точках	64

Таблица 41 - Параметры источников загрязнения атмосферы	66

Таблица 42 - Значения расчётных концентраций в точках	67

Таблица 43 - Параметры источников загрязнения атмосферы	69

Таблица 44 - Значения расчётных концентраций в точках	70

Таблица 45 - Параметры источников загрязнения атмосферы	72

Таблица 46 - Значения расчётных концентраций в точках	73

Таблица 47 - Метеорологические характеристики и коэффициенты	75

Таблица 48 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах	75

Таблица 49 - Параметры расчётных областей	75

Таблица 50 - Параметры источников загрязнения атмосферы	76

Таблица 51 - Параметры источников загрязнения атмосферы	78

Таблица 52 - Значения расчётных концентраций в точках	79

Таблица 53 - Параметры источников загрязнения атмосферы	82

Таблица 54 - Значения расчётных концентраций в точках	83

Таблица 55 - Параметры источников загрязнения атмосферы	85

Таблица 56 - Значения расчётных концентраций в точках	86

Таблица 57 - Параметры источников загрязнения атмосферы	88

Таблица 58 - Значения расчётных концентраций в точках	89

Перечень рисунков

Рисунок 1 - Карта-схема расположения территорий котельных, ТЭЦ и источников выбросов. Существующее состояние	26

Рисунок 2 - Карта-схема расположения территорий котельных, ТЭЦ и источников выбросов. Прогнозируемое состояние	27

Рисунок 3 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 4 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 5 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 6 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 7 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 8 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 9 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 10 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 11 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид	65

Рисунок 12 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 13 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 14 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 15 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 16 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид	84

Рисунок 17 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид	Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 18 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен	Ошибка! Закладка не определена.

1. Общие положения

Схема теплоснабжения муниципального образования города Алексин до 2042 года (актуализированная на 2027 год), разработана с учетом Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 года и Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России №212 от 05.03.2019 г. С учетом положения пп.8 ч. ст. 3 Федерального Закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» о том, что одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Задача, решаемая в результате разработки настоящей Книги (Главы) – оценить, каким образом мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, повлияют на состояние загрязнения атмосферного воздуха. Для решения указанной задачи выполнены две основные процедуры:

- определение изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- выполнение расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере для двух состояний: существующего состояния на начало 2026 г. и прогнозируемого состояния 2042 года.

Расчет для прогнозируемого состояния 2042 года выполнен с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Расчёты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Расчёты загрязнения атмосферы проведены с помощью программы «УПРЗА Экоцентр», версия 2.0. Данный программный продукт широко используется, в том числе, при разработке соответствующих разделов томов НДВ предприятий, осуществляющих эксплуатацию источников тепловой энергии (мощности) – ТЭЦ и котельных.

При выполнении разработки настоящей Главы Обосновывающих материалов использованы следующие исходные данные:

- Данные из томов ПДВ, представленных теплоснабжающими организациями по запросам разработчика схемы теплоснабжения;

- Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ из Письма Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 16 августа 2018 г. №20-44/282 «О направлении Временных рекомендаций «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» на период с 2020 - 2024 гг.»

Настоящая Глава Обосновывающих материалов выполнена в соответствии со следующей структурой:

- Раздел 2 «Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее состояние)» включает в себя описание метеорологических условий города Алексин, краткий анализ существующего состояния в сфере загрязнения атмосферного воздуха, анализ результатов выполненного расчета рассеивания вредных примесей в атмосфере по существующему состоянию;

- Раздел 3 «Влияние энергоисточников на состояние загрязнения атмосферы при развитии системы теплоснабжения в период до 2042 года» включает в себя анализ результатов выполненных расчетов рассеивания вредных примесей в атмосфере по прогнозируемому состояния 2042 года, а также основные выводы по итогам выполненной работы;

- Разделы 4-5 содержат результаты расчетов рассеивания вредных примесей в атмосфере соответственно по существующему состоянию и прогнозируемого состояния 2042 года (в табличном и графическом видах).

2. Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее состояние)

2.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере

Территория Алексинского района представляет собой всхолмленное плато, пересеченное густой речной и овражной сетью.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура июля – (+18-20°С), января – (-9-10°С). Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 220–225 дней. Самая низкая температура наблюдалась в январе 1940 года (п.Колосово) −48,5°С, самая высокая в июле +37°С. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, последние — в первых числах мая. Безморозный период в среднем равен 140 дней. Снежный покров с середины ноября – по середину апреля, в среднем 140 дней. Наибольшая высота в феврале-марте, 36 см. Глубина промерзания почвы, до 1,5 м. С ноября по февраль преобладают ветры с юга и юга-востока. С апреля по сентябрь режим ветров неустойчивый, с незначительным преобладанием южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Атмосферные осадки распределяются в течение года равномерно. Годовая сумма осадков составляет около 600 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха около 78 %.

В соответствии с СП 131.13330.2025 «Строительная климатология и климатическим районированием территории страны», г. Алексин относится ко 2-му климатическому району, подрайону IIB. Климатические характеристики для этого района представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Климатические параметры в городе Алексин

| Наименование параметра | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода. | no | сутки | 201 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха. | to. ср | °С | -2,2 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. | tpo | °С | -27 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период | W | м/с | 4,0 |

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, согласно СП 131.13330.2025 Строительная климатология, актуализированная редакция СНиП 23-01-99* утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30.06.2012 №275 представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Средние значения температур по месяцам

| Месяц | Средняя температура наружного воздуха, °C |
| --- | --- |
| Январь | -7,6 |
| Февраль | -7,2 |
| Март | -1,9 |
| Апрель | 6,3 |
| Май | 13,4 |
| Июнь | 17,1 |
| Июль | 18,9 |
| Август | 17,2 |
| Сентябрь | 11,4 |
| Октябрь | 5,4 |
| Ноябрь | -1,0 |
| Декабрь | -5,4 |
| Год | 5,6 |

Существенное влияние на рассеивание выбросов загрязняющих веществ и, соответственно, на уровень наблюдаемого загрязнения оказывают географическое положение региона и погодные условия. При постоянной величине выбросов загрязняющих веществ в зависимости от погодных условий уровень загрязнения воздуха может изменяться в несколько раз. При ослаблении ветра до штиля происходит накопление примеси вблизи низкого источника, но в то же время, для перегретого выброса увеличивается его подъем из трубы в верхние слои атмосферы, где примесь рассеивается. Однако, если при этом наблюдается инверсия температуры (повышение температуры воздуха с высотой), то может образоваться задерживающий слой, который будет препятствовать подъему выбросов. Тогда концентрация примеси у земли резко возрастает. На формирование уровня загрязнения воздуха также влияют туманы, осадки и режим солнечной радиации.

Климатические особенности скорее неблагоприятны и могут способствовать загрязнению. Относительно высокое количество осадков обуславливает вымывание загрязняющих частиц из атмосферы и их оседанию в районе места выброса на землю. Условия для повышенного атмосферного загрязнения создаются частой облачностью, которая способствует задержанию веществ в приземном слое атмосферы. Тем не менее, для региона характерны достаточно высокие скорости ветра, особенно летом, в тот же период наблюдается наибольшее число ясных дней, что препятствует локальному удержанию загрязнителей.

2.2 Качество атмосферного воздуха

Основные источники загрязнения атмосферы: производство арматуры (ОАО «Тяжпромарматура»), энергетика (Алексинская ТЭЦ), химическая промышленность («Алексинский химкомбинат»); строительная индустрия («Стеклозаводы» и «ТулаЦемент»). Все более существенным фактором загрязнения атмосферного воздуха становится автотранспорт. На его долю приходится 40% суммарных выбросов в атмосферу. Количество автомобилей увеличивается с каждым годом, трафик на дорогах становится более интенсивным, автомобили значительную часть времени проводят в заторах и на светофорах, что, в свою очередь, увеличивает общие выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта.

Интенсивность воздействия автотранспорта на состояние атмосферного воздуха обусловливается временем суток, а также зависит от загруженности отдельных транспортных путей. Ежегодное увеличение автотранспорта города снижает пропускную способность автомобильных дорог, что ведет к заторам, особенно в часы пик, и еще большему воздействию на состояние воздушной среды.

Выбросы отработанных автомобильных газов скапливаются в приземном слое воздуха, на уровне человеческого роста. В условиях плотной городской застройки, не обеспечивающей свободного продувания ветром, возникает опасность для здоровья людей, постоянно дышащих отработанными газами.

В городе Алексин наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся на одной стационарной станции (Алексинская).

Концентрации диоксида азота. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.

Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.

Концентрации оксида углерода. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.

Концентрации диоксида серы. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.

Концентрации формальдегида. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.

Концентрации аммиака. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК.

Концентрации фенола. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже ПДК. Максимальная концентрация составляла 0,002 мг/м3 (ПДК=0,01 мг/м3).

В Алексин отмечается низкая степень загрязнения атмосферного воздуха.

Выводы: ведущую роль в загрязняющем воздействии на атмосферный воздух в городе Смоленске играют передвижные источник. Вторым по значимости источником загрязнения является стационарные источники предприятий.

В Алексин отмечается низкая степень загрязнения атмосферного воздуха.

2.3 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения

Тепловой энергией г. Алексин на сегодняшний день обеспечивают 12 источников тепловой энергии:

1. Алексинская ТЭЦ, расположенная по адресу: г. Алексин, улица Энергетиков, д.1.Электростанция предназначена для централизованного теплоснабжения и электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей города.

2. Котельная МКР №1, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д.2А.

3. Котельная МКР №2, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Дубравная, д. 27.

4. Котельная МКР №4, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Болотова, д. 16Б.

5. Котельная МКР «Петровское», расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Чехова, д.21-а.

6. Котельная ул. Советская, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Советская, д.7А, стр.1.

7. Котельная ул. Новогородищенская, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Новогородищенская, д.15б.

8. Котельная ул. Заполярье, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Заполярье, здание 7А

9. Котельная ул. Макаренко, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Макаренко, сооружение 7.

10. Котельная п. Колосово, расположенная по адресу: п. Колосово, ул. Мира

11. Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцгород» и мкр. «Высокое», расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Монтажная в мкр. «Соцгород».

12. Котельная «Алексин Бор», расположенная на территории С/к «Алексин Бор», здание 15А.

Подробные сведения по каждому источнику тепловой энергии (мощности) приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования города Алексин Тульской области на период с 2026 по 2042 года годов и Приложениях к ней.

2.4 Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности) города Алексин

Характеристики основного оборудования централизованных источников теплоснабжения с указанием типов котлоагрегатов и характеристиками дымовых труб приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика основных источников теплоснабжения города Алексин на 01.01.2026 год

| Наименование источника | Расход условного топлива, т.у.т. | Источники выделения загрязняющих веществ |  | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алексинская ТЭЦ | 318451,0 | Котел ТП-230 (2шт), БКЗ-220-100Ф | Дымовая труба | 180 | 7,2 |
|  |  | Котел-утилизатор | Дымовая труба | 58 | 3,116 |
|  |  | Котел-утилизатор | Дымовая труба | 58 | 3,116 |
| Котельная МКР №1 | 12257,8 | Котел КВ-ГМ-10 (5шт) | Дымовая труба | 60 | 2,1 |
| Котельная МКР №2 | 8641,6 | Котел ТВГ- 8М (3шт), КВ-ГМ-10 | Дымовая труба | 30,6 | 1,5 |
| Котельная МКР №4 | 2574,7 | Котел ICI REX -350F №1 | Дымовая труба | 25 | 0,65 |
|  |  | Котел ICI REX -350F №2 | Дымовая труба | 25 | 0,65 |
|  |  | Котел ICI REX -350F №3 | Дымовая труба | 25 | 0,65 |
| Котельная МКР «Петровское» | 10299,6 | Котел ДЕ-6,5-14ГМ (2шт), КВ-Г-14-150 (2шт) | Дымовая труба | 60 | 2,1 |
| Котельная ул. Советская | 649,5 | Котел ICI REX -100 №1 | Дымовая труба | 16,8 | 0,35 |
|  |  | Котел ICI REX -100 №2 | Дымовая труба | 16,8 | 0,35 |
|  |  | Котел ICI REX -100 №3 | Дымовая труба | 16,8 | 0,35 |
| Котельная ул. Новогородищенская | 164,7 | Котел КТГ-0,5-Гн №1 | Дымовая труба | 15 | 0,42 |
|  |  | Котел КТГ-0,5-Гн №2 | Дымовая труба | 15 | 0,42 |
| Котельная ул. Заполярье | 160,2 | Котел ICI REX -30 №1 | Дымовая труба | 12 | 0,25 |
|  |  | Котел ICI REX -30 №2 | Дымовая труба | 12 | 0,25 |
|  |  | Котел ICI REX -30 №3 | Дымовая труба | 12 | 0,25 |
| Котельная ул. Макаренко | 431,3 | Котел ICIREX 95 F (3шт) | Дымовая труба | Труба 3-х ствольная | 0,35 |
| Котельная п. Колосово, ул. Мира | 81,661 | Котел ALPHA R50 №1 | Дымовая труба | 24 | 0,3 |
|  |  | Котел ALPHA R50 №2 | Дымовая труба | 24 | 0,3 |
| Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцго-род» и мкр. «Высокое» | 7700,3 | Котел Турботерм Гарант ТТГ-3000 | Дымовая труба | 25 | 0,7 |
|  |  | Котел Турботерм Гарант ТТГ-3000 №1 | Дымовая труба | 25 | 0,7 |
|  |  | Котел Турботерм Гарант ТТГ-3000 №2 | Дымовая труба | 25 | 0,7 |
| Котельная «Алексин Бор» | 234,0 | Котел Турботерм Стандарт ТТС-400 №1 | Дымовая труба трехствольная | 13,0 | 0,25 |
|  |  | Котел Турботерм Стандарт ТТС-400 №2 | Дымовая труба трехствольная | 13,0 | 0,25 |
|  |  | Котел Турботерм Стандарт ТТС-400 №3 | Дымовая труба трехствольная | 13,0 | 0,25 |

Характеристики газоочистного оборудования, установленного на энергоисточниках, приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Характеристики газоочистного оборудования

| Источник тепловой энергии (мощности) | Номер источника | Газоочистное (золоулавливающее) оборудование | Код вещества | Наименование вещества | Степень очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоочистное оборудование отсутствует |  |  |  |  |  |

2.5 Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения

В рамках разработки (актуализации) схемы теплоснабжения оценка выбросов вредных веществ в атмосферный воздух проводится только от источников, обеспечивающих теплоснабжение города Алексин.

В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах:

- Диоксид азота;

- Оксид азота;

- Диоксид серы;

- Зола твердого топлива;

- Мазутная зола

- Оксид углерода;

- Сажа и бенз/а/пирен (только для котлов паропроизводительностью менее 30 т/час).

В соответствии с изложенным расчет проводился по четырем веществам:

- Азота диоксид (код 301);

- Азота оксид (код 304);

- Углерод оксид (код 337);

- Бенз/а/пирен (код 703).

Сведения об объемах выбросов вредных веществ по существующему состоянию приняты в соответствии с данными о фактических выбросах, приведенных в томах ПДВ для источников тепловой энергии (мощности). Данные также проверены расчетом (исходя из фактических сведений по расходу топлива).

Расчет для прогнозируемого состояния 2042 года выполнен с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Данные по выбросам вредных веществ от дымовых труб котельных и ТЭЦ приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Данные по выбросам вредных веществ от дымовых труб

| Источник выделения загрязняющих веществ | Наименование ист. выброса | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| Котел ТП-230 (2шт), БКЗ-220-100Ф | Труба | 0301 | Азота диоксид | 69,84433 | 1092,25358 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 10,31969 | 161,38344 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 146,05933 | 2284,13423 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 2,4E-05 | 0,00015 |
| Котел-утилизатор | Труба | 0301 | Азота диоксид | 13,095980 | 412,99483 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 1,9702300 | 62,133170 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 4,6750000 | 147,43080 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000002 |
| Котел-утилизатор | Труба | 0301 | Азота диоксид | 13,149840 | 414,69335 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 1,9881800 | 62,699240 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 4,6944500 | 148,04418 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000002 |
| 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |
| Котел КВ-ГМ-10 (5шт) | Труба | 0301 | Азота диоксид | 3,2375000 | 25,369000 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,5260000 | 4,122500 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 6,9990000 | 60,066000 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 0,000005 |
| 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |
| Котел ТВГ- 8М (3шт), КВ-ГМ-10 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 2,0264600 | 15,074900 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,3293000 | 2,449610 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 4,6377000 | 38,653600 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000004 |
| 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |
| Котел ICI REX -350F №1 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,2529600 | 2,373960 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0411060 | 0,385768 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,4535000 | 4,544545 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| Котел ICI REX -350F №2 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,2529600 | 2,373960 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0411060 | 0,385768 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,4535000 | 4,544545 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| Котел ICI REX -350F №3 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,2529600 | 2,373960 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0411060 | 0,385768 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,4535000 | 4,544545 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |
| Котел КВ-Г-14-150 (2шт) | Труба | 0301 | Азота диоксид | 1,8642940 | 26,236884 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,3029482 | 4,263495 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 3,8258000 | 57,428680 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000004 | 0,000004 |
| 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |
| Котел ICI REX -100 №1 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0533300 | 0,625601 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0086660 | 0,101660 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,1242100 | 1,456953 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| Котел ICI REX -100 №2 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0533300 | 0,625601 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0086660 | 0,101660 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,1242100 | 1,456953 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| Котел ICI REX -100 №3 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0533300 | 0,625601 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0086660 | 0,101660 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,1242100 | 1,456953 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |
| Котел КТГ-0,5-Гн №2 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0258050 | 0,175473 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0041930 | 0,028514 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0601500 | 0,409020 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| Котел КТГ-0,5-Гн №1 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0258050 | 0,175473 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0041930 | 0,028514 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0601500 | 0,409020 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |
| Котел ICI REX -30 №1 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0171200 | 0,100681 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0027820 | 0,016361 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0399100 | 0,234656 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| Котел ICI REX -30 №2 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0171200 | 0,100681 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0027820 | 0,016361 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0399100 | 0,234656 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| Котел ICI REX -30 №3 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0171200 | 0,100681 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0027820 | 0,016361 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0399100 | 0,234656 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |
| Котел ICIREX 95 F (3шт) | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0460764 | 0,716919 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0074874 | 0,116499 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,1120478 | 1,880108 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 4,24e-9 | 0,0000001 |
| 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |
| Котел ALPHA R50 №1 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0160000 | 0,113000 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0030000 | 0,018000 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0590000 | 0,461000 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 2,35e-9 | 2,73e-8 |
| Котел ALPHA R50 №2 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0160000 | 0,113000 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0030000 | 0,018000 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0590000 | 0,461000 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 2,35e-9 | 2,73e-8 |
| 11. Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцгород» и мкр. «Высокое» |  |  |  |  |  |
| Котел Турботерм Гарант ТТГ-3000 №1 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,1311586 | 3,777608 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0213133 | 0,613861 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,4359477 | 12,556088 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 3,76e-10 | 1,08e-8 |
| Котел Турботерм Гарант ТТГ-3000 №2 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0925667 | 2,666042 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0150421 | 0,433232 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,3269691 | 9,417132 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 2,82e-10 | 8,12e-9 |
| Котел Турботерм Гарант ТТГ-3000 №3 | Труба | 0301 | Азота диоксид | 0,0925667 | 2,666042 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0150421 | 0,433232 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,3269691 | 9,417132 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 2,82e-10 | 8,12e-9 |
| 12. Котельная «Алексин Бор» (перспектива) |  |  |  |  |  |
| Котел Турботерм Стандарт ТТС-400 | Труба трехствольная | 0301 | Азота диоксид | 0,0127183 | 0,205018 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0020667 | 0,033316 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0353446 | 0,597341 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 1,34e-9 | 3,54e-8 |
| Котел Турботерм Стандарт ТТС-400 | Труба трехствольная | 0301 | Азота диоксид | 0,0127183 | 0,205018 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0020667 | 0,033316 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0353446 | 0,597341 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 1,34e-9 | 3,54e-8 |
| Котел Турботерм Стандарт ТТС-400 | Труба трехствольная | 0301 | Азота диоксид | 0,0127183 | 0,205018 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0020667 | 0,033316 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0353446 | 0,597341 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 1,34e-9 | 3,54e-8 |

Как видно из таблицы 5 наибольшую среди энергоисточников города величину в валовых выбросах составляют выбросы от Алексинская ТЭЦ (69,42%).

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ТЭЦ и котельных представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ

| Вещество |  | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м³ | Класс опасности | Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДКм.р./ПДКс.с./ПДКс.г. | 0,2/0,1/0,04 | 3 | 104,63461 | 2006,3268 |
| 0304 | Азота оксид | ПДКм.р./ПДКс.г. | 0,4/0,06 | 3 | 15,667281 | 300,25267 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДКм.р./ПДКс.с./ПДКс.г. | 5/3/3 | 4 | 174,18437 | 2789,4765 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДКс.с./ПДКс.г. | 1,00e-6/1,00e-6 | 1 | 0,0000266 | 0,000178 |
| Всего веществ (4): |  |  |  |  | 294,48629 | 5096,0572 |
| в том числе твердых (1): |  |  |  |  | 0,0000266 | 0,000178 |
| жидких и газообразных (3): |  |  |  |  | 294,48627 | 5096,0570 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |  |

2.6. Определение концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб источников теплоснабжения

Расчёты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу (максимальных приземных концентраций) выполнены в соответствии с приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Расчёты загрязнения атмосферы проведены с помощью программного комплекса УПРЗА «Экоцентр», версия 2.0 (разработчик ООО «Экоцентр», г. Воронеж). положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И (приложение 1). Данный программный продукт широко используется, в том числе, при разработке соответствующих разделов томов ПДВ предприятий, осуществляющих эксплуатацию источников тепловой энергии (мощности) – ТЭЦ и котельных.

При выполнении расчета рассеивания программа осуществляет перебор всех метеопараметров в каждой расчетной точке в соответствии с выбранным шагом расчета. Таким образом, в результате расчета для каждого вещества определяется максимальная концентрация при наихудших условиях для рассеивания.

В исходные данные для расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере включены следующие основные блоки: картографическая информация о размещении на территории города источников выбросов загрязняющих веществ; перечень загрязняющих веществ; параметры источников загрязнения на существующее положение и перспективу; климатические метеорологические параметры, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

В настоящем разделе представлены исходные данные и выводы по итогам анализа результатов расчета рассеивания для существующего состояния. Результаты расчета рассеивания в табличной и графической форме приведены в разделе 4 настоящей Главы.

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А | 140 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 24,3 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -19,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 10 |
| СВ | 9 |
| В | 9 |
| ЮВ | 13 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 17 |
| З | 18 |
| СЗ | 12 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 7 |

Как указано выше, расчет производился для следующих веществ:

- Азота диоксид (код 301);

- Азота оксид (код 304);

- Углерод оксид (код 337);

- Бенз/а/пирен (код 703).

Расчет выполнен в двух вариантах: без учета фонового загрязнения и с учетом фонового загрязнения.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарном посту наблюдения взяты из письма Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 16 августа 2018 г. № 20-44/282и приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарном посту наблюдения

| Наименование поста | Определяемая примись | Значение фоновых концентраций, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Алексинский | Диоксид азота | 0,079 |
|  | Оксид углерода | 2,7 |
|  | Взвешенные вещества | 0,263 |

Карты-схемы расположения территорий ТЭЦ и котельных и источников выбросов на существующее состояние и прогнозируемое, приведены в приложении 2.

Для расчетов загрязнения атмосферы, образуемого выбросами энергоисточников города Алексин, выбран расчетный прямоугольник шириной с размерами: 16140 м (с запада на восток, ось Х) и 11774 м (с юга на север, ось Y). Шаг расчета принят 600 м.

Каждый источник выбросов при занесении в программу был кодифицирован. Перечень источников выбросов, учтенных при расчете рассеивания, приведен в таблице 9.

Таблица 9 - Перечень источников выбросов, учтенных при расчете рассеивания

| Источник выделения загрязняющих веществ | Наименование ист. выброса | Номер ист. выб. | Высота ист. выброса, м | Диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |
| Котел ТП-230 (2шт), БКЗ-220-100Ф | Труба | 0001 | 180 | 7,2 |
| Котел-утилизатор | Труба | 0101 | 58 | 3,116 |
| Котел-утилизатор | Труба | 0102 | 58 | 3,116 |
| 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |
| Котел КВ-ГМ-10 (5шт) | Труба | 0001 | 60 | 2,1 |
| 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |
| Котел ТВГ- 8М (3шт), КВ-ГМ-10 | Труба | 0001 | 30 | 1,5 |
| 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |
| Котел ICI REX -350F №1 | Труба | 0001 | 25 | 0,65 |
| Котел ICI REX -350F №2 | Труба | 0002 | 25 | 0,65 |
| Котел ICI REX -350F №3 | Труба | 0003 | 25 | 0,65 |
| 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |
| Котел КВ-Г-14-150 (2шт) | Труба | 0001 | 60 | 2,1 |
| 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |
| Котел ICI REX -100 №1 | Труба | 0001 | 15 | 0,42 |
| Котел ICI REX -100 №2 | Труба | 0002 | 15 | 0,42 |
| Котел ICI REX -100 №3 | Труба | 0003 | 15 | 0,42 |
| 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |
| Котел КТГ-0,5-Гн №1 | Труба | 0001 | 15 | 0,42 |
| Котел КТГ-0,5-Гн №2 | Труба | 0002 | 15 | 0,42 |
| 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |
| Котел ICI REX -30 №1 | Труба | 0001 | 12 | 0,25 |
| Котел ICI REX -30 №2 | Труба | 0002 | 12 | 0,25 |
| Котел ICI REX -30 №3 | Труба | 0003 | 12 | 0,25 |
| 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |
| Котел ICIREX 95 F (3шт) | Труба 3-х ствольная | 0001 | 13 | 0,35 |
| 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |
| Котел ALPHA R50 №1 | Труба | 0001 | 24 | 0,3 |
| Котел ALPHA R50 №2 | Труба | 0002 | 24 | 0,3 |
| 11. Автоматизированная водогрейная котельная мощностью 10 МВт для нужд ГВС мкр. «Соцго-род» и мкр. «Высокое» |  |  |  |  |
| Котел Турботерм Гарант ТТГ-3000 №1 | Труба | 0001 | 25 | 0,7 |
| Котел Турботерм Гарант ТТГ-3000 №2 | Труба | 0002 | 25 | 0,7 |
| Котел Турботерм Гарант ТТГ-3000 №3 | Труба | 0003 | 25 | 0,7 |
| 12. Котельная «Алексин Бор» (перспектива) |  |  |  |  |
| Котел Турботерм Стандарт ТТС-400 | Труба трехствольная | 0001 | 15,4 | 0,25 |
| Котел Турботерм Стандарт ТТС-400 | Труба трехствольная | 0002 | 15,4 | 0,25 |
| Котел Турботерм Стандарт ТТС-400 | Труба трехствольная | 0003 | 15,4 | 0,25 |

В атмосферном воздухе г. Алексин контролируется содержание следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, аммиак.

Результаты расчета приведены для точек с максимальной концентрацией (по каждому веществу) (таблица 10).

Более подробно результаты расчетов рассеивания для существующего состояния приведены в приложении 3.

Таблица 10 – Максимальные концентрации вредных веществ (расчет на существующее состояние)

| Код вещества | Наименование вещества | Максимально-разовая концентрация без учета фонового загрязнения, доли ПДК | Максимально-разовая концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота диоксид | 0,19 | 0,51 |
| 304 | Азота оксид | 0,014 | 0,014* |
| 337 | Углерод оксид | 0,01 | 0,55 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,025 | 0,025* |

*для данного вещества фоновое загрязнение не наблюдалось

Как видно из таблицы, по существующему состоянию при наихудших метеоусловиях для рассеивания вредных примесей нет превышений ПДК ни для одного из веществ.

3. Влияние энергоисточников на состояние загрязнения атмосферы при развитии системы теплоснабжения в период до 2042 года

3.1 Общие положения

Расчет для прогнозируемого состояния 2042 года выполнен с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

В таблице 11 приведены валовые объемы загрязняющих веществ, определенные для прогнозируемого состояния 2042 г в сравнении с существующим состоянием.

Таблица 11 – Прогнозируемые валовые (годовые) объемы загрязняющих веществ

| Код вещества | Наименование вещества | Валовые выбросы, т/год |  | Изменение валовых выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние | Прогнозируемое состояние |  |
| 301 | Азота диоксид | 2006,3268 | 2889,4800 | 1,44 |
| 304 | Азота оксид | 300,25267 | 441,44534 | 1,47 |
| 337 | Углерод оксид | 2789,4765 | 3646,5045 | 1,31 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,000178 | 0,004727 | 26,56 |
| Итого по учтенным в расчете веществам |  | 5096,0572 | 6977,4346 | 1,37 |

Из таблицы 11 видно, что реализация проектов по развитию систем теплоснабжения города, предусмотренных в соответствии со схемой теплоснабжения, приведет к увеличению на 1,37 раза валового выброса загрязняющих веществ.

3.2 Определение концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб источников теплоснабжения

Результаты расчета концентраций вредных веществ в приземном слое представлены в таблице 12. В таблице представлены максимальные концентрации загрязняющих веществ с учетом и без учета фонового загрязнения.

Таблица 12 – Максимальные концентрации вредных веществ (расчет на прогнозируемое состояние)

| Код вещества | Наименование вещества | Максимально-разовая концентрация без учета фонового загрязнения, доли ПДК | Максимально-разовая концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота диоксид | 0,27 | 0,56 |
| 304 | Азота оксид | 0,021 | 0,021* |
| 337 | Углерод оксид | 0,011 | 0,55 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,074 | 0,074* |

*для данного вещества фоновое загрязнение не наблюдалось

Как видно из таблицы, по прогнозируемому состоянию при наихудших метеоусловиях для рассеивания вредных примесей нет превышений ПДК ни для одного из веществ.

3.3 Основные выводы по итогам сравнения существующего состояния и прогнозируемого состояния на 2042 год

В рамках разработки схемы теплоснабжения г. Алексин выполнен анализ существующего состояния в части воздействия выбросов энергоисточников на окружающую среду, а также выполнена оценка влияния мероприятий, предлагаемых в схеме теплоснабжения, на состояние окружающей среды. Расчеты проведены по прогнозируемому состоянию энергоисточников и уровню тепловой нагрузки потребителей к 2042 г. Расчет на перспективу выполнен с учетом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения.

В результате выполнения работы определено:

1. При существующем состоянии системы теплоснабжения максимальные концентрации вредных веществ с учетом фонового загрязнения ПДК на территории города при наихудших метеоусловиях не превышают допустимых значений.

2. При развитии системы теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения на уровне 2042 г. также не прогнозируется превышение ПДК (с учетом фонового загрязнения) по всем анализируемым загрязняющим веществам.

3. Валовые (годовые) объемы выбросов увеличатся относительно существующего состояния на 1,37 раза за счет увеличения расхода газового топлива и ввода в эксплуатацию двух новых котельных.

4. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Существующее состояние системы теплоснабжения

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на существующее состояние системы теплоснабжения представлены в приложении 3.

5. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Прогнозируемое состояние системы теплоснабжения к 2042 году

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на прогнозируемое состояние системы теплоснабжения представлены в приложении 4.

Приложения

Приложение 1 Положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И Сертификат соответствия № РОСС RU. СП09.Н00130 о соответствии требованиям нормативных документов

Приложение 2 Карта-схема расположения территорий котельных, ТЭЦ и источников выбросов

Рисунок 1 – Карта-схема расположения территорий котельных, ТЭЦ и источников выбросов. Существующее состояние на начало 2026 года.

Рисунок 2 – Карта-схема расположения территорий котельных, ТЭЦ и источников выбросов. Прогнозируемое состояние на начало 2026 года.

Приложение 3 Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Существующее состояние

Расчёт рассеивания без учета фонового загрязнения

Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).

Серийный номер: R454-DT9C-72F2-ZKCJ-HMR8.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Расчетный период: зима

Средняя температура наружного воздуха, °С: -19,9;

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 7;

Площадь города (для экстраполяции фона), км²: 38;

Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,05 ПДК;

Параметры перебора ветров:

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 7.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 140 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 24,3 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -19,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 10 |
| СВ | 9 |
| В | 9 |
| ЮВ | 13 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 17 |
| З | 18 |
| СЗ | 12 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 7 |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Параметры расчётных областей

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Площадка | Сетка | 600 | -8439,89 | 1403,52 | 7700,38 | 1403,52 | 11774,33 | 2 |

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0301 | 69,844330 | 1 | 0,0095 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 10,319690 | 1 | 0,0014 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 146,05933 | 1 | 0,02 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000240 | 3 | 9,80e-9 | 1467,3 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 13,095980 | 1 | 0,016 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 1,9702300 | 1 | 0,0024 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 4,6750000 | 1 | 0,0057 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,65e-10 | 591,73 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 13,149840 | 1 | 0,016 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 1,9881800 | 1 | 0,0024 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 4,6944500 | 1 | 0,0057 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,65e-10 | 591,73 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0301 | 3,2375000 | 1 | 0,007 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 6,9990000 | 1 | 0,015 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,5260000 | 1 | 0,0011 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000005 | 3 | 3,23e-9 | 442,22 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0301 | 2,0264600 | 1 | 0,015 | 528,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000004 | 3 | 9,11e-9 | 264,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,3293000 | 1 | 0,0025 | 528,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 4,6377000 | 1 | 0,035 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0301 | 1,8642940 | 1 | 0,0056 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,3029482 | 1 | 0,0009 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 3,8258000 | 1 | 0,0114 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000004 | 3 | 3,59e-9 | 375,81 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,31e-7 | 33,08 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,31e-7 | 33,08 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0301 | 0,0460764 | 1 | 0,01 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0074874 | 1 | 0,0016 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1120478 | 1 | 0,024 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 4,24e-9 | 3 | 2,69e-9 | 52,54 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 8,28e-10 | 60,42 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 8,28e-10 | 60,42 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0301 | 0,0925667 | 1 | 0,0028 | 260,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0150421 | 1 | 0,00046 | 260,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,92e-10 | 3 | 2,61e-11 | 130,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,3269691 | 1 | 0,01 | 260,33 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0337 | 0,3269691 | 1 | 0,01 | 260,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0150421 | 1 | 0,00046 | 260,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | 0,0925667 | 1 | 0,0028 | 260,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,92e-10 | 3 | 2,61e-11 | 130,16 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 8,19706 | 3,1546 | 210 | 1 | 2 | 0301 | 0,1311586 | 1 | 0,0034 | 294,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4359477 | 1 | 0,011 | 294,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0213133 | 1 | 0,00055 | 294,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 3,86e-10 | 3 | 2,92e-11 | 147,43 |

2 Расчёт рассеивания: ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.

Количественная характеристика выброса: 104,63471 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0301 | 69,844330 | 1 | 0,0095 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 13,095980 | 1 | 0,016 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 13,149840 | 1 | 0,016 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0301 | 3,2375000 | 1 | 0,007 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,0 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0301 | 2,0264600 | 1 | 0,015 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0301 | 1,8642940 | 1 | 0,0056 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 13,0 | 0,4 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0301 | 0,0460764 | 1 | 0,01 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0301 | 0,0925667 | 1 | 0,0028 | 260,33 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0301 | 0,0925667 | 1 | 0,0028 | 260,33 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 8,19706 | 3,1546 | 210 | 1 | 2 | 0301 | 0,1311586 | 1 | 0,0034 | 294,85 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | -3369,75 | -1296,48 | 2 | 0,19 | 0,038 | - | 0,19 | 5 | 84 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,08 0,077 0,03 | 40,76 40,54 15,3 |
| 1 | Польз. | 230,25 | -696,48 | 2 | 0,18 | 0,036 | - | 0,18 | 4,8 | 258 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,06 0,06 0,045 | 32,48 32,46 24,71 |
| 1 | Польз. | -2769,75 | -96,48 | 2 | 0,18 | 0,036 | - | 0,18 | 5 | 146 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,08 0,08 0,024 | 43,43 43,36 13,2 |
| 1 | Польз. | -969,75 | -1296,48 | 2 | 0,18 | 0,036 | - | 0,18 | 5 | 278 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,08 0,08 0,019 | 44,28 44,11 10,41 |
| 1 | Польз. | -1569,75 | -96,48 | 2 | 0,18 | 0,035 | - | 0,18 | 5 | 205 | 1.1.1.0101 1.1.1.0102 1.1.1.0001 | 0,08 0,08 0,016 | 45,34 45,34 9,32 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид

3 Расчёт рассеивания: ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.

Количественная характеристика выброса: 15,667281 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0304 | 10,319690 | 1 | 0,0014 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0304 | 1,9702300 | 1 | 0,0024 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0304 | 1,9881800 | 1 | 0,0024 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0304 | 0,5260000 | 1 | 0,0011 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,0 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0304 | 0,3293000 | 1 | 0,0025 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0304 | 0,3029482 | 1 | 0,0009 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0304 | 0,0074874 | 1 | 0,0016 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0304 | 0,0150421 | 1 | 0,00046 | 260,33 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0304 | 0,0150421 | 1 | 0,00046 | 260,33 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 8,19706 | 3,1546 | 210 | 1 | 2 | 0304 | 0,0213133 | 1 | 0,00055 | 294,85 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | -3369,75 | -1296,48 | 2 | 0,014 | 0,0058 | - | 0,014 | 5 | 84 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,006 0,0058 0,0022 | 40,88 40,46 15 |
| 1 | Польз. | 230,25 | -696,48 | 2 | 0,014 | 0,0055 | - | 0,014 | 4,8 | 258 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,0044 0,0044 0,0033 | 32,47 32,29 24,14 |
| 1 | Польз. | -2769,75 | -96,48 | 2 | 0,0136 | 0,0054 | - | 0,0136 | 5 | 146 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,006 0,006 0,0018 | 43,66 43,37 12,97 |
| 1 | Польз. | -969,75 | -1296,48 | 2 | 0,0136 | 0,0054 | - | 0,0136 | 5 | 278 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,006 0,006 0,0014 | 44,44 44,06 10,21 |
| 1 | Польз. | -1569,75 | -96,48 | 2 | 0,013 | 0,0053 | - | 0,013 | 5 | 205 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,006 0,006 0,0012 | 45,54 45,31 9,15 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид

4 Расчёт рассеивания: ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.

Количественная характеристика выброса: 174,18447 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0337 | 146,05933 | 1 | 0,02 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0337 | 4,6750000 | 1 | 0,0057 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0337 | 4,6944500 | 1 | 0,0057 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0337 | 6,9990000 | 1 | 0,015 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,0 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0337 | 4,6377000 | 1 | 0,035 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0337 | 3,8258000 | 1 | 0,0114 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0337 | 0,1120478 | 1 | 0,024 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0337 | 0,3269691 | 1 | 0,01 | 260,33 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0337 | 0,3269691 | 1 | 0,01 | 260,33 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 8,19706 | 3,1546 | 210 | 1 | 2 | 0337 | 0,4359477 | 1 | 0,011 | 294,85 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | 2030,25 | 1703,52 | 2 | 0,01 | 0,05 | - | 0,01 | 2,1 | 232 | 6.6.1.0001 6.6.1.0003 6.6.1.0002 | 0,0024 0,0024 0,0024 | 23,93 23,87 23,87 |
| 1 | Польз. | 230,25 | -696,48 | 2 | 0,008 | 0,04 | - | 0,008 | 4,2 | 257 | 1.1.1.0001 11.11.1.0003 1.1.1.0101 | 0,0037 0,00097 0,00077 | 46,62 12,05 9,54 |
| 1 | Польз. | 5030,25 | 1703,52 | 2 | 0,008 | 0,04 | - | 0,008 | 5,2 | 249 | 3.3.1.0001 1.1.1.0001 1.1.1.0102 | 0,005 0,0024 0,0002 | 61,92 30,38 2,5 |
| 1 | Польз. | 4430,25 | 1103,52 | 2 | 0,008 | 0,04 | - | 0,008 | 4 | 294 | 3.3.1.0001 2.2.1.0001 6.6.1.0001 | 0,007 0,001 4,91e-6 | 87,42 12,39 0,06 |
| 1 | Польз. | 3830,25 | -1296,48 | 2 | 0,008 | 0,04 | - | 0,008 | 1,9 | 1 | 4.4.1.0002 4.4.1.0003 4.4.1.0001 | 0,0021 0,0021 0,0021 | 26,71 26,67 26,59 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид

5 Расчёт рассеивания: ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)

Полное наименование вещества с кодом 703 – Бенз/а/пирен. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1E-06 мг/м³, класс опасности 1.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.

Количественная характеристика выброса: 0,0000266 г/с и 0,0001782 т/год.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 22.

Таблица 22 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0703 | 0,0000240 | 3 | 2,36e-9 | 1467,3 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,40e-10 | 591,73 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,40e-10 | 591,73 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0703 | 0,0000005 | 3 | 9,40e-10 | 442,22 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0703 | 0,0000004 | 3 | 2,65e-9 | 264,16 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0703 | 0,0000004 | 3 | 1,04e-9 | 375,81 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,81e-8 | 33,08 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,81e-8 | 33,08 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0703 | 4,24e-9 | 3 | 1,10e-9 | 52,54 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 2,56e-10 | 60,42 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 2,56e-10 | 60,42 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0703 | 2,92e-10 | 3 | 1,16e-11 | 130,16 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0703 | 2,92e-10 | 3 | 1,16e-11 | 130,16 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 8,19706 | 3,1546 | 210 | 1 | 2 | 0703 | 3,86e-10 | 3 | 1,30e-11 | 147,43 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | 4430,25 | 5903,52 | 2 | 0,025 | 2,52e-8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Польз. | 2030,25 | 1703,52 | 2 | 0,013 | 1,27e-8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Польз. | -6969,75 | 1703,52 | 2 | 0,012 | 1,22e-8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Польз. | 3830,25 | -696,48 | 2 | 0,0072 | 7,22e-9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Польз. | 3830,25 | 1103,52 | 2 | 0,003 | 2,93e-9 | - | - | - | - | - | - | - |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен

Расчёт рассеивания с учетом фонового загрязнения

Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).

Серийный номер: R454-DT9C-72F2-ZKCJ-HMR8.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Расчетный период: зима

Средняя температура наружного воздуха, °С: -19,9;

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 7;

Площадь города (для экстраполяции фона), км²: 38;

Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,05 ПДК;

Параметры перебора ветров:

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 7.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 140 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 24,3 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -19,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 10 |
| СВ | 9 |
| В | 9 |
| ЮВ | 13 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 17 |
| З | 18 |
| СЗ | 12 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 7 |

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах

| Фоновый пост | Координаты поста |  | Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимально-разовая при скорости ветра, м/с |  |  |  |  | среднегодовая |
|  |  |  |  |  | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |  |
|  | X | Y | код | наименование |  | направление ветра |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Фоновый пост | -856,08 | -632,12 | 0301 | Азота диоксид | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,008 |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,27 |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,026 |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Параметры расчётных областей

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Площадка | Сетка | 600 | -8439,89 | 1403,52 | 7700,38 | 1403,52 | 11774,33 | 2 |

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0301 | 69,844330 | 1 | 0,0095 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 10,319690 | 1 | 0,0014 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 146,05933 | 1 | 0,02 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000240 | 3 | 9,80e-9 | 1467,3 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 13,095980 | 1 | 0,016 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 1,9702300 | 1 | 0,0024 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 4,6750000 | 1 | 0,0057 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,65e-10 | 591,73 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 13,149840 | 1 | 0,016 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 1,9881800 | 1 | 0,0024 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 4,6944500 | 1 | 0,0057 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,65e-10 | 591,73 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0301 | 3,2375000 | 1 | 0,007 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 6,9990000 | 1 | 0,015 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,5260000 | 1 | 0,0011 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000005 | 3 | 3,23e-9 | 442,22 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0301 | 2,0264600 | 1 | 0,015 | 528,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000004 | 3 | 9,11e-9 | 264,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,3293000 | 1 | 0,0025 | 528,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 4,6377000 | 1 | 0,035 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0301 | 1,8642940 | 1 | 0,0056 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,3029482 | 1 | 0,0009 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 3,8258000 | 1 | 0,0114 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000004 | 3 | 3,59e-9 | 375,81 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,31e-7 | 33,08 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,31e-7 | 33,08 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0301 | 0,0460764 | 1 | 0,01 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0074874 | 1 | 0,0016 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1120478 | 1 | 0,024 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 4,24e-9 | 3 | 2,69e-9 | 52,54 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 8,28e-10 | 60,42 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 8,28e-10 | 60,42 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0301 | 0,0925667 | 1 | 0,0028 | 260,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0150421 | 1 | 0,00046 | 260,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,92e-10 | 3 | 2,61e-11 | 130,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,3269691 | 1 | 0,01 | 260,33 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0337 | 0,3269691 | 1 | 0,01 | 260,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0150421 | 1 | 0,00046 | 260,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | 0,0925667 | 1 | 0,0028 | 260,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,92e-10 | 3 | 2,61e-11 | 130,16 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 8,19706 | 3,1546 | 210 | 1 | 2 | 0301 | 0,1311586 | 1 | 0,0034 | 294,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4359477 | 1 | 0,011 | 294,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0213133 | 1 | 0,00055 | 294,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 3,86e-10 | 3 | 2,92e-11 | 147,43 |

2 Расчёт рассеивания: ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.

Количественная характеристика выброса: 104,63471 г/с.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0301 | 69,844330 | 1 | 0,0095 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 13,095980 | 1 | 0,016 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 13,149840 | 1 | 0,016 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0301 | 3,2375000 | 1 | 0,007 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,0 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0301 | 2,0264600 | 1 | 0,015 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0301 | 1,8642940 | 1 | 0,0056 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 15,0 | 0,42 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0301 | 0,0460764 | 1 | 0,01 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0301 | 0,0925667 | 1 | 0,0028 | 260,33 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0301 | 0,0925667 | 1 | 0,0028 | 260,33 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 8,19706 | 3,1546 | 210 | 1 | 2 | 0301 | 0,1311586 | 1 | 0,0034 | 294,85 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | -3369,75 | -1296,48 | 2 | 0,51 | 0,1 | 0,32 | 0,19 | 5 | 84 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,08 0,077 0,03 | 15,26 15,18 5,73 |
| 1 | Польз. | 230,25 | -696,48 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,32 | 0,18 | 4,8 | 258 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,06 0,06 0,045 | 11,66 11,66 8,87 |
| 1 | Польз. | -2769,75 | -96,48 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,32 | 0,18 | 5 | 146 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,08 0,08 0,024 | 15,57 15,55 4,73 |
| 1 | Польз. | -969,75 | -1296,48 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,32 | 0,18 | 5 | 278 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,08 0,08 0,019 | 15,84 15,78 3,72 |
| 1 | Польз. | -1569,75 | -96,48 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,32 | 0,18 | 5 | 205 | 1.1.1.0101 1.1.1.0102 1.1.1.0001 | 0,08 0,08 0,016 | 15,91 15,91 3,27 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид

3 Расчёт рассеивания:ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.

Количественная характеристика выброса: 15,667281 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0304 | 10,319690 | 1 | 0,0014 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0304 | 1,9702300 | 1 | 0,0024 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0304 | 1,9881800 | 1 | 0,0024 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0304 | 0,5260000 | 1 | 0,0011 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0304 | 0,3293000 | 1 | 0,0025 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0304 | 0,3029482 | 1 | 0,0009 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0304 | 0,0074874 | 1 | 0,0016 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0304 | 0,0150421 | 1 | 0,00046 | 260,33 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0304 | 0,0150421 | 1 | 0,00046 | 260,33 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 8,19706 | 3,1546 | 210 | 1 | 2 | 0304 | 0,0213133 | 1 | 0,00055 | 294,85 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | -3369,75 | -1296,48 | 2 | 0,014 | 0,0058 | - | 0,014 | 5 | 84 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,006 0,0058 0,0022 | 40,88 40,46 15 |
| 1 | Польз. | 230,25 | -696,48 | 2 | 0,014 | 0,0055 | - | 0,014 | 4,8 | 258 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,0044 0,0044 0,0033 | 32,47 32,29 24,14 |
| 1 | Польз. | -2769,75 | -96,48 | 2 | 0,0136 | 0,0054 | - | 0,0136 | 5 | 146 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,006 0,006 0,0018 | 43,66 43,37 12,97 |
| 1 | Польз. | -969,75 | -1296,48 | 2 | 0,0136 | 0,0054 | - | 0,0136 | 5 | 278 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,006 0,006 0,0014 | 44,44 44,06 10,21 |
| 1 | Польз. | -1569,75 | -96,48 | 2 | 0,013 | 0,0053 | - | 0,013 | 5 | 205 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,006 0,006 0,0012 | 45,54 45,31 9,15 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид

4 Расчёт рассеивания: ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.

Количественная характеристика выброса: 174,18447 г/с.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0337 | 146,05933 | 1 | 0,02 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0337 | 4,6750000 | 1 | 0,0057 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0337 | 4,6944500 | 1 | 0,0057 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0337 | 6,9990000 | 1 | 0,015 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0337 | 4,6377000 | 1 | 0,035 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0337 | 3,8258000 | 1 | 0,0114 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0337 | 0,1120478 | 1 | 0,024 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0337 | 0,3269691 | 1 | 0,01 | 260,33 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0337 | 0,3269691 | 1 | 0,01 | 260,33 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 8,19706 | 3,1546 | 210 | 1 | 2 | 0337 | 0,4359477 | 1 | 0,011 | 294,85 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 33.

Таблица 33 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | 2030,25 | 1703,52 | 2 | 0,55 | 2,73 | 0,54 | 0,01 | 2,1 | 232 | 6.6.1.0001 6.6.1.0003 6.6.1.0002 | 0,0024 0,0024 0,0024 | 0,44 0,44 0,44 |
| 1 | Польз. | 230,25 | -696,48 | 2 | 0,54 | 2,72 | 0,54 | 0,008 | 4,2 | 257 | 1.1.1.0001 11.11.1.0003 1.1.1.0101 | 0,0037 0,00097 0,00077 | 0,69 0,18 0,14 |
| 1 | Польз. | 3830,25 | -1296,48 | 2 | 0,54 | 2,72 | 0,54 | 0,008 | 1,9 | 1 | 4.4.1.0002 4.4.1.0003 4.4.1.0001 | 0,0021 0,0021 0,0021 | 0,39 0,39 0,39 |
| 1 | Польз. | 4430,25 | -696,48 | 2 | 0,54 | 2,72 | 0,54 | 0,008 | 2,3 | 262 | 4.4.1.0001 4.4.1.0003 4.4.1.0002 | 0,0018 0,0018 0,0018 | 0,33 0,33 0,33 |
| 1 | Польз. | 3830,25 | 1703,52 | 2 | 0,54 | 2,72 | 0,54 | 0,007 | 4 | 163 | 3.3.1.0001 4.4.1.0002 4.4.1.0001 | 0,0068 8,44e-6 8,28e-6 | 1,25 0,0016 0,0015 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид

5 Расчёт рассеивания: ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)

Полное наименование вещества с кодом 703 – Бенз/а/пирен. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1E-06 мг/м³, класс опасности 1.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 23 (в том числе: организованных - 23, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 18; свыше 50 м – 5.

Количественная характеристика выброса: 0,0000266 г/с и 0,0001782 т/год.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 34.

Таблица 34 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0703 | 0,0000240 | 3 | 2,36e-9 | 1467,3 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,40e-10 | 591,73 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,40e-10 | 591,73 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0703 | 0,0000005 | 3 | 9,40e-10 | 442,22 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0703 | 0,0000004 | 3 | 2,65e-9 | 264,16 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0703 | 0,0000004 | 3 | 1,04e-9 | 375,81 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,81e-8 | 33,08 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,81e-8 | 33,08 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0703 | 4,24e-9 | 3 | 1,10e-9 | 52,54 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 2,56e-10 | 60,42 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 2,56e-10 | 60,42 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0703 | 2,92e-10 | 3 | 1,16e-11 | 130,16 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 6,14793 | 2,366 | 210 | 1 | 1,81 | 0703 | 2,92e-10 | 3 | 1,16e-11 | 130,16 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 8,19706 | 3,1546 | 210 | 1 | 2 | 0703 | 3,86e-10 | 3 | 1,30e-11 | 147,43 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 35.

Таблица 35 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | 4430,25 | 5903,52 | 2 | 0,025 | 2,52e-8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Польз. | 2030,25 | 1703,52 | 2 | 0,013 | 1,27e-8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Польз. | -6969,75 | 1703,52 | 2 | 0,012 | 1,22e-8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Польз. | 3830,25 | -696,48 | 2 | 0,0072 | 7,22e-9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Польз. | 3830,25 | 1103,52 | 2 | 0,003 | 2,93e-9 | - | - | - | - | - | - | - |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен

Приложение 4 Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Прогнозируемое состояние системы теплоснабжения к 2042г

Расчёт рассеивания без учета фонового загрязнения

Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).

Серийный номер: R454-DT9C-72F2-ZKCJ-HMR8.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Расчетный период: зима

Средняя температура наружного воздуха, °С: -19,9;

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 7;

Площадь города (для экстраполяции фона), км²: 38;

Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,05 ПДК;

Параметры перебора ветров:

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 7.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 36.

Таблица 36 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 140 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 24,3 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -19,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 10 |
| СВ | 9 |
| В | 9 |
| ЮВ | 13 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 17 |
| З | 18 |
| СЗ | 12 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 7 |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 37.

Таблица 37 – Параметры расчётных областей

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Площадка | Сетка | 600 | -8439,89 | 1403,52 | 7700,38 | 1403,52 | 11774,33 | 2 |

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 38.

Таблица 38 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0301 | 76,130320 | 1 | 0,0104 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 11,248463 | 1 | 0,0015 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 159,20467 | 1 | 0,022 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000262 | 3 | 1,07e-8 | 1467,3 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 14,274619 | 1 | 0,017 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 2,1475507 | 1 | 0,0026 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 5,0957500 | 1 | 0,0062 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,65e-10 | 591,73 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 14,333326 | 1 | 0,017 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 2,1671162 | 1 | 0,0026 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 5,1169505 | 1 | 0,0062 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,65e-10 | 591,73 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0301 | 3,2698750 | 1 | 0,007 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,5312600 | 1 | 0,00114 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 7,0689900 | 1 | 0,015 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000005 | 3 | 3,23e-9 | 442,22 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0301 | 2,2898998 | 1 | 0,017 | 528,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,3721090 | 1 | 0,0028 | 528,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 5,2406010 | 1 | 0,04 | 528,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000005 | 3 | 1,14e-8 | 264,16 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0301 | 1,8829369 | 1 | 0,0056 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,3059777 | 1 | 0,0009 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 3,8640580 | 1 | 0,0116 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000004 | 3 | 3,59e-9 | 375,81 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,31e-7 | 33,08 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,31e-7 | 33,08 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0301 | 0,0460764 | 1 | 0,01 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0074874 | 1 | 0,0016 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1120478 | 1 | 0,024 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 4,25e-9 | 3 | 2,69e-9 | 52,54 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 8,28e-10 | 60,42 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 8,28e-10 | 60,42 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0301 | 0,1854788 | 1 | 0,006 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0301403 | 1 | 0,001 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,3665470 | 1 | 0,012 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 3,25e-8 | 3 | 3,23e-9 | 124,02 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0301 | 0,1854788 | 1 | 0,006 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0301403 | 1 | 0,001 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,3665470 | 1 | 0,012 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 3,25e-8 | 3 | 3,23e-9 | 124,02 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 7,30164 | 2,81 | 210 | 1 | 1,92 | 0301 | 0,2633512 | 1 | 0,0073 | 280,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0427946 | 1 | 0,0012 | 280,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4887541 | 1 | 0,0135 | 280,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 3,75e-8 | 3 | 3,11e-9 | 140,15 |
| Площадка: 12. Котельная "Алексин Бор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 12. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5162,73 | 5771 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0301 | 0,0127183 | 1 | 0,0044 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0020667 | 1 | 0,0007 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0353446 | 1 | 0,012 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 1,34e-9 | 3 | 1,38e-9 | 37,72 |
| 0002 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5163,34 | 5770,74 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0301 | 0,0127183 | 1 | 0,0044 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0020667 | 1 | 0,0007 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0353446 | 1 | 0,012 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 1,34e-9 | 3 | 1,38e-9 | 37,72 |
| Площадка: 13. Котельная при ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 13. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1962,44 | -1116,35 | - | 146,677 | 28,8 | 250 | 1 | 4,7 | 0301 | 4,5659452 | 1 | 0,0054 | 1213,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,7419661 | 1 | 0,00087 | 1213,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 4,6262500 | 1 | 0,0054 | 1213,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000007 | 3 | 2,47e-9 | 606,57 |
| 0002 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1971,52 | -1115,98 | - | 353,095 | 69,33 | 180 | 1 | 8,69 | 0301 | 19,932720 | 1 | 0,011 | 1848,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 3,2390669 | 1 | 0,0018 | 1848,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 12,860975 | 1 | 0,007 | 1848,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000005 | 3 | 8,19e-10 | 924,34 |

2 Расчёт рассеивания: ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.

Количественная характеристика выброса: 138,43931 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 39.

Таблица 39 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0301 | 76,130320 | 1 | 0,0104 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 14,274619 | 1 | 0,017 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 14,333326 | 1 | 0,017 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0301 | 3,2698750 | 1 | 0,007 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0301 | 2,2898998 | 1 | 0,017 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0301 | 1,8829369 | 1 | 0,0056 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0301 | 0,0460764 | 1 | 0,01 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0301 | 0,1854788 | 1 | 0,006 | 248,05 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0301 | 0,1854788 | 1 | 0,006 | 248,05 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 7,30164 | 2,81 | 210 | 1 | 1,92 | 0301 | 0,2633512 | 1 | 0,0073 | 280,29 |
| Площадка: 12. Котельная "Алексин Бор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 12. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5162,73 | 5771 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0301 | 0,0127183 | 1 | 0,0044 | 75,43 |
| 0002 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5163,34 | 5770,74 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0301 | 0,0127183 | 1 | 0,0044 | 75,43 |
| Площадка: 13. Котельная при ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 13. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1962,44 | -1116,35 | - | 146,677 | 28,8 | 250 | 1 | 4,7 | 0301 | 4,5659452 | 1 | 0,0054 | 1213,1 |
| 0002 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1971,52 | -1115,98 | - | 353,095 | 69,33 | 180 | 1 | 8,69 | 0301 | 19,932720 | 1 | 0,011 | 1848,7 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 40.

Таблица 40 - Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | -3369,76 | -1296,48 | 2 | 0,27 | 0,055 | - | 0,27 | 5,9 | 83 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 13.13.1.0002 | 0,085 0,084 0,041 | 30,88 30,68 15,07 |
| 1 | Польз. | 230,24 | -696,48 | 2 | 0,27 | 0,054 | - | 0,27 | 5,7 | 258 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,065 0,065 0,045 | 24,38 24,36 16,85 |
| 1 | Польз. | 2030,24 | 1703,52 | 2 | 0,18 | 0,037 | - | 0,18 | 4,5 | 234 | 1.1.1.0001 1.1.1.0102 1.1.1.0101 | 0,043 0,028 0,028 | 23,31 15,34 15,33 |
| 1 | Польз. | 4430,24 | -696,48 | 2 | 0,15 | 0,03 | - | 0,15 | 2,2 | 263 | 4.4.1.0001 4.4.1.0003 4.4.1.0002 | 0,024 0,024 0,024 | 16,13 15,92 15,87 |
| 1 | Польз. | 5030,24 | 1703,52 | 2 | 0,15 | 0,03 | - | 0,15 | 6,4 | 249 | 3.3.1.0001 1.1.1.0001 13.13.1.0002 | 0,06 0,031 0,017 | 39,49 21,15 11,28 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 11.

Рисунок 3 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид

Рисунок 11 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид

3 Расчёт рассеивания: ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.

Количественная характеристика выброса: 21,040253 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 41.

Таблица 41 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0304 | 11,248463 | 1 | 0,0015 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0304 | 2,1475507 | 1 | 0,0026 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0304 | 2,1671162 | 1 | 0,0026 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0304 | 0,5312600 | 1 | 0,00114 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0304 | 0,3721090 | 1 | 0,0028 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0304 | 0,3059777 | 1 | 0,0009 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0304 | 0,0074874 | 1 | 0,0016 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0304 | 0,0301403 | 1 | 0,001 | 248,05 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0304 | 0,0301403 | 1 | 0,001 | 248,05 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 7,30164 | 2,81 | 210 | 1 | 1,92 | 0304 | 0,0427946 | 1 | 0,0012 | 280,29 |
| Площадка: 12. Котельная «Алексин Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 12. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5162,73 | 5771 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0304 | 0,0020667 | 1 | 0,0007 | 75,43 |
| 0002 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5163,34 | 5770,74 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0304 | 0,0020667 | 1 | 0,0007 | 75,43 |
| Площадка: 13. Котельная при ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 13. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1962,44 | -1116,35 | - | 146,677 | 28,8 | 250 | 1 | 4,7 | 0304 | 0,7419661 | 1 | 0,00087 | 1213,1 |
| 0002 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1971,52 | -1115,98 | - | 353,095 | 69,33 | 180 | 1 | 8,69 | 0304 | 3,2390669 | 1 | 0,0018 | 1848,7 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 42.

Таблица 42 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | -3369,76 | -1296,48 | 2 | 0,021 | 0,0084 | - | 0,021 | 5,9 | 83 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 13.13.1.0002 | 0,0064 0,0063 0,0034 | 30,35 30 15,92 |
| 1 | Польз. | 230,24 | -696,48 | 2 | 0,021 | 0,0083 | - | 0,021 | 5,8 | 258 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,005 0,005 0,0033 | 23,91 23,77 15,97 |
| 1 | Польз. | 2030,24 | 1703,52 | 2 | 0,014 | 0,0057 | - | 0,014 | 4,3 | 234 | 1.1.1.0001 1.1.1.0102 1.1.1.0101 | 0,0032 0,0021 0,0021 | 22,04 14,6 14,52 |
| 1 | Польз. | 4430,24 | -696,48 | 2 | 0,012 | 0,0048 | - | 0,012 | 2,2 | 263 | 4.4.1.0001 4.4.1.0003 4.4.1.0002 | 0,002 0,002 0,002 | 16,62 16,41 16,36 |
| 1 | Польз. | 5030,24 | 1703,52 | 2 | 0,012 | 0,0047 | - | 0,012 | 6,4 | 249 | 3.3.1.0001 1.1.1.0001 13.13.1.0002 | 0,0048 0,0023 0,0014 | 40,93 19,93 11,7 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 12.

Рисунок 12 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид

4 Расчёт рассеивания: ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.

Количественная характеристика выброса: 206,57399 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 43.

Таблица 43 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0337 | 159,20467 | 1 | 0,022 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0337 | 5,0957500 | 1 | 0,0062 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0337 | 5,1169505 | 1 | 0,0062 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0337 | 7,0689900 | 1 | 0,015 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0337 | 5,2406010 | 1 | 0,04 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0337 | 3,8640580 | 1 | 0,0116 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0337 | 0,1120478 | 1 | 0,024 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0337 | 0,3665470 | 1 | 0,012 | 248,05 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0337 | 0,3665470 | 1 | 0,012 | 248,05 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 7,30164 | 2,81 | 210 | 1 | 1,92 | 0337 | 0,4887541 | 1 | 0,0135 | 280,29 |
| Площадка: 12. Котельная «Алексин Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 12. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5162,73 | 5771 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0337 | 0,0353446 | 1 | 0,012 | 75,43 |
| 0002 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5163,34 | 5770,74 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0337 | 0,0353446 | 1 | 0,012 | 75,43 |
| Площадка: 13. Котельная при ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 13. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1962,44 | -1116,35 | - | 146,677 | 28,8 | 250 | 1 | 4,7 | 0337 | 4,6262500 | 1 | 0,0054 | 1213,1 |
| 0002 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1971,52 | -1115,98 | - | 353,095 | 69,33 | 180 | 1 | 8,69 | 0337 | 12,860975 | 1 | 0,007 | 1848,7 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 44.

Таблица 44 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | 2030,24 | 1703,52 | 2 | 0,011 | 0,055 | - | 0,011 | 2,3 | 233 | 1.1.1.0001 6.6.1.0001 6.6.1.0003 | 0,0024 0,0023 0,0023 | 21,71 21,26 21,25 |
| 1 | Польз. | 230,24 | -696,48 | 2 | 0,0104 | 0,052 | - | 0,0104 | 4,4 | 257 | 1.1.1.0001 11.11.1.0003 1.1.1.0101 | 0,004 0,0011 0,00085 | 39,3 10,29 8,22 |
| 1 | Польз. | 5030,24 | 1703,52 | 2 | 0,0095 | 0,048 | - | 0,0095 | 5,3 | 249 | 3.3.1.0001 1.1.1.0001 13.13.1.0002 | 0,0056 0,0027 0,0004 | 58,7 27,87 4,15 |
| 1 | Польз. | 4430,24 | -696,48 | 2 | 0,0085 | 0,043 | - | 0,0085 | 2,3 | 262 | 1.1.1.0001 4.4.1.0001 4.4.1.0003 | 0,0019 0,0018 0,0018 | 22,44 21,07 20,86 |
| 1 | Польз. | -3969,76 | -1896,48 | 2 | 0,0084 | 0,042 | - | 0,0084 | 4,8 | 69 | 1.1.1.0001 1.1.1.0102 1.1.1.0101 | 0,004 0,001 0,001 | 46,97 12,01 11,94 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 13.

Рисунок 13 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид

5 Расчёт рассеивания: ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)

Полное наименование вещества с кодом 703 – Бенз/а/пирен. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1E-06 мг/м³, класс опасности 1.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.

Количественная характеристика выброса: 0,0000303 г/с и 0,004727 т/год.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 45.

Таблица 45 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0703 | 0,0000262 | 3 | 2,58e-9 | 1467,3 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,40e-10 | 591,73 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,40e-10 | 591,73 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0703 | 0,0000005 | 3 | 9,40e-10 | 442,22 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0703 | 0,0000005 | 3 | 3,31e-9 | 264,16 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0703 | 0,0000004 | 3 | 1,04e-9 | 375,81 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,81e-8 | 33,08 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,81e-8 | 33,08 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0703 | 4,25e-9 | 3 | 1,10e-9 | 52,54 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 2,56e-10 | 60,42 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 2,56e-10 | 60,42 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0703 | 3,25e-8 | 3 | 3,07e-8 | 124,02 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0703 | 3,25e-8 | 3 | 3,07e-8 | 124,02 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 7,30164 | 2,81 | 210 | 1 | 1,92 | 0703 | 3,75e-8 | 3 | 1,67e-8 | 140,15 |
| Площадка: 12. Котельная «Алексин Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 12. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5162,73 | 5771 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0703 | 1,34e-9 | 3 | 5,94e-10 | 37,72 |
| 0002 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5163,34 | 5770,74 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0703 | 1,34e-9 | 3 | 5,94e-10 | 37,72 |
| Площадка: 13. Котельная при ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 13. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1962,44 | -1116,35 | - | 146,677 | 28,8 | 250 | 1 | 4,7 | 0703 | 0,0000007 | 3 | 1,31e-10 | 606,57 |
| 0002 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1971,52 | -1115,98 | - | 353,095 | 69,33 | 180 | 1 | 8,69 | 0703 | 0,0000005 | 3 | 3,52e-10 | 924,34 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 46.

Таблица 46 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | -369,76 | -696,48 | 2 | 0,074 | 7,40e-8 | - | 0,074 | 4,9 | 254 | 11.11.1.0002 11.11.1.0001 11.11.1.0003 | 5,64e-5 0,00007 2,82e-5 | 0,08 0,09 0,04 |
| 1 | Польз. | 4430,24 | 5903,52 | 2 | 0,036 | 3,59e-8 | - | 0,036 | 1,9 | 91 | 8.8.1.0003 8.8.1.0001 8.8.1.0002 | 0,0083 0,0083 0,0083 | 23,16 23,13 23,03 |
| 1 | Польз. | 2030,24 | 1703,52 | 2 | 0,035 | 3,52e-8 | - | 0,035 | 2,3 | 232 | 11.11.1.0002 11.11.1.0001 11.11.1.0003 | 0,00022 0,00023 0,00016 | 0,64 0,64 0,47 |
| 1 | Польз. | 3830,24 | -696,48 | 2 | 0,023 | 2,27e-8 | - | 0,023 | 1,7 | 176 | 4.4.1.0002 4.4.1.0003 4.4.1.0001 | 0,0022 0,0022 0,0022 | 9,73 9,71 9,67 |
| 1 | Польз. | -6969,76 | 1703,52 | 2 | 0,022 | 2,16e-8 | - | 0,022 | 1,7 | 304 | 7.7.1.0002 7.7.1.0001 | 0,006 0,006 | 27,77 27,18 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 14.

Рисунок 14 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен

Расчёт рассеивания с учетом фонового загрязнения

Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).

Серийный номер: R454-DT9C-72F2-ZKCJ-HMR8.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Расчетный период: зима

Средняя температура наружного воздуха, °С: -19,9;

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 7;

Площадь города (для экстраполяции фона), км²: 38;

Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,05 ПДК;

Параметры перебора ветров:

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 7.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 47.

Таблица 47 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 140 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 24,3 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -19,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 10 |
| СВ | 9 |
| В | 9 |
| ЮВ | 13 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 17 |
| З | 18 |
| СЗ | 12 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 7 |

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 48.

Таблица 48 – Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах

| Фоновый пост | Координаты поста |  | Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимально-разовая при скорости ветра, м/с |  |  |  |  | среднегодовая |
|  |  |  |  |  | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |  |
|  | X | Y | код | наименование |  | направление ветра |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Фоновый пост | -856,08 | -632,12 | 0301 | Азота диоксид | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,008 |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,27 |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,026 |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 49.

Таблица 49 – Параметры расчётных областей

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Площадка | Сетка | 600 | -8439,89 | 1403,52 | 7700,38 | 1403,52 | 11774,33 | 2 |

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 50.

Таблица 50 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0301 | 76,130320 | 1 | 0,0104 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 11,248463 | 1 | 0,0015 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 159,20467 | 1 | 0,022 | 2934,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000262 | 3 | 1,07e-8 | 1467,3 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 14,274619 | 1 | 0,017 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 2,1475507 | 1 | 0,0026 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 5,0957500 | 1 | 0,0062 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,65e-10 | 591,73 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 14,333326 | 1 | 0,017 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 2,1671162 | 1 | 0,0026 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 5,1169505 | 1 | 0,0062 | 1183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,65e-10 | 591,73 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0301 | 3,2698750 | 1 | 0,007 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,5312600 | 1 | 0,00114 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 7,0689900 | 1 | 0,015 | 884,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000005 | 3 | 3,23e-9 | 442,22 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0301 | 2,2898998 | 1 | 0,017 | 528,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,3721090 | 1 | 0,0028 | 528,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 5,2406010 | 1 | 0,04 | 528,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000005 | 3 | 1,14e-8 | 264,16 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 8,95e-9 | 130,25 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0301 | 1,8829369 | 1 | 0,0056 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,3059777 | 1 | 0,0009 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 3,8640580 | 1 | 0,0116 | 751,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000004 | 3 | 3,59e-9 | 375,81 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 5,08e-8 | 56,93 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,31e-7 | 33,08 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,31e-7 | 33,08 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,33e-7 | 35,45 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0301 | 0,0460764 | 1 | 0,01 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0074874 | 1 | 0,0016 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,1120478 | 1 | 0,024 | 105,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 4,25e-9 | 3 | 2,69e-9 | 52,54 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 8,28e-10 | 60,42 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 8,28e-10 | 60,42 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0301 | 0,1854788 | 1 | 0,006 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0301403 | 1 | 0,001 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,3665470 | 1 | 0,012 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 3,25e-8 | 3 | 3,23e-9 | 124,02 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0301 | 0,1854788 | 1 | 0,006 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0301403 | 1 | 0,001 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,3665470 | 1 | 0,012 | 248,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 3,25e-8 | 3 | 3,23e-9 | 124,02 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 7,30164 | 2,81 | 210 | 1 | 1,92 | 0301 | 0,2633512 | 1 | 0,0073 | 280,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0427946 | 1 | 0,0012 | 280,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,4887541 | 1 | 0,0135 | 280,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 3,75e-8 | 3 | 3,11e-9 | 140,15 |
| Площадка: 12. Котельная «Алексин Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 12. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5162,73 | 5771 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0301 | 0,0127183 | 1 | 0,0044 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0020667 | 1 | 0,0007 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0353446 | 1 | 0,012 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 1,34e-9 | 3 | 1,38e-9 | 37,72 |
| 0002 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5163,34 | 5770,74 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0301 | 0,0127183 | 1 | 0,0044 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0020667 | 1 | 0,0007 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0353446 | 1 | 0,012 | 75,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 1,34e-9 | 3 | 1,38e-9 | 37,72 |
| Площадка: 13. Котельная при ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 13. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1962,44 | -1116,35 | - | 146,677 | 28,8 | 250 | 1 | 4,7 | 0301 | 4,5659452 | 1 | 0,0054 | 1213,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,7419661 | 1 | 0,00087 | 1213,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 4,6262500 | 1 | 0,0054 | 1213,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000007 | 3 | 2,47e-9 | 606,57 |
| 0002 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1971,52 | -1115,98 | - | 353,095 | 69,33 | 180 | 1 | 8,69 | 0301 | 19,932720 | 1 | 0,011 | 1848,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 3,2390669 | 1 | 0,0018 | 1848,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 12,860975 | 1 | 0,007 | 1848,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,0000005 | 3 | 8,19e-10 | 924,34 |

2 Расчёт рассеивания: ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.

Количественная характеристика выброса: 138,43931 г/с.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 51.

Таблица 51 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0301 | 76,130320 | 1 | 0,0104 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 14,274619 | 1 | 0,017 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0301 | 14,333326 | 1 | 0,017 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0301 | 3,2698750 | 1 | 0,007 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0301 | 2,2898998 | 1 | 0,017 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0301 | 0,2529600 | 1 | 0,0075 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0301 | 1,8829369 | 1 | 0,0056 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0301 | 0,0533300 | 1 | 0,009 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0301 | 0,0258050 | 1 | 0,011 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0301 | 0,0171200 | 1 | 0,0076 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0301 | 0,0460764 | 1 | 0,01 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0301 | 0,0160000 | 1 | 0,0019 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0301 | 0,1854788 | 1 | 0,006 | 248,05 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0301 | 0,1854788 | 1 | 0,006 | 248,05 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 7,30164 | 2,81 | 210 | 1 | 1,92 | 0301 | 0,2633512 | 1 | 0,0073 | 280,29 |
| Площадка: 12. Котельная «Алексин Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 12. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5162,73 | 5771 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0301 | 0,0127183 | 1 | 0,0044 | 75,43 |
| 0002 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5163,34 | 5770,74 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0301 | 0,0127183 | 1 | 0,0044 | 75,43 |
| Площадка: 13. Котельная при ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 13. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1962,44 | -1116,35 | - | 146,677 | 28,8 | 250 | 1 | 4,7 | 0301 | 4,5659452 | 1 | 0,0054 | 1213,1 |
| 0002 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1971,52 | -1115,98 | - | 353,095 | 69,33 | 180 | 1 | 8,69 | 0301 | 19,932720 | 1 | 0,011 | 1848,7 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 52.

Таблица 52 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | -3369,76 | -1296,48 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,29 | 0,27 | 5,9 | 83 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 13.13.1.0002 | 0,085 0,084 0,041 | 15,12 15,03 7,38 |
| 1 | Польз. | 230,24 | -696,48 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,29 | 0,27 | 5,7 | 258 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,065 0,065 0,045 | 11,77 11,77 8,14 |
| 1 | Польз. | 2030,24 | 1703,52 | 2 | 0,51 | 0,1 | 0,32 | 0,18 | 4,5 | 234 | 1.1.1.0001 1.1.1.0102 1.1.1.0101 | 0,043 0,028 0,028 | 8,5 5,59 5,59 |
| 1 | Польз. | 4430,24 | -696,48 | 2 | 0,49 | 0,1 | 0,33 | 0,15 | 2,2 | 263 | 4.4.1.0001 4.4.1.0003 4.4.1.0002 | 0,024 0,024 0,024 | 5,01 4,94 4,93 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 15.

Рисунок 15 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0301 Азота диоксид

3 Расчёт рассеивания: ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.

Количественная характеристика выброса: 21,040253 г/с.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 53.

Таблица 53 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0304 | 11,248463 | 1 | 0,0015 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0304 | 2,1475507 | 1 | 0,0026 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0304 | 2,1671162 | 1 | 0,0026 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0304 | 0,5312600 | 1 | 0,00114 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0304 | 0,3721090 | 1 | 0,0028 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0304 | 0,0411060 | 1 | 0,0012 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0304 | 0,3059777 | 1 | 0,0009 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0304 | 0,0086660 | 1 | 0,0015 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0304 | 0,0041930 | 1 | 0,0018 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0304 | 0,0027820 | 1 | 0,00124 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0304 | 0,0074874 | 1 | 0,0016 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0304 | 0,0030000 | 1 | 0,00035 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0304 | 0,0301403 | 1 | 0,001 | 248,05 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0304 | 0,0301403 | 1 | 0,001 | 248,05 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 7,30164 | 2,81 | 210 | 1 | 1,92 | 0304 | 0,0427946 | 1 | 0,0012 | 280,29 |
| Площадка: 12. Котельная «Алексин Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 12. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5162,73 | 5771 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0304 | 0,0020667 | 1 | 0,0007 | 75,43 |
| 0002 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5163,34 | 5770,74 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0304 | 0,0020667 | 1 | 0,0007 | 75,43 |
| Площадка: 13. Котельная при ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 13. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1962,44 | -1116,35 | - | 146,677 | 28,8 | 250 | 1 | 4,7 | 0304 | 0,7419661 | 1 | 0,00087 | 1213,1 |
| 0002 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1971,52 | -1115,98 | - | 353,095 | 69,33 | 180 | 1 | 8,69 | 0304 | 3,2390669 | 1 | 0,0018 | 1848,7 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 54.

Таблица 54 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | -3369,76 | -1296,48 | 2 | 0,021 | 0,0084 | - | 0,021 | 5,9 | 83 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 13.13.1.0002 | 0,0064 0,0063 0,0034 | 30,35 30 15,92 |
| 1 | Польз. | 230,24 | -696,48 | 2 | 0,021 | 0,0083 | - | 0,021 | 5,8 | 258 | 1.1.1.0102 1.1.1.0101 1.1.1.0001 | 0,005 0,005 0,0033 | 23,91 23,77 15,97 |
| 1 | Польз. | 2030,24 | 1703,52 | 2 | 0,014 | 0,0057 | - | 0,014 | 4,3 | 234 | 1.1.1.0001 1.1.1.0102 1.1.1.0101 | 0,0032 0,0021 0,0021 | 22,04 14,6 14,52 |
| 1 | Польз. | 4430,24 | -696,48 | 2 | 0,012 | 0,0048 | - | 0,012 | 2,2 | 263 | 4.4.1.0001 4.4.1.0003 4.4.1.0002 | 0,002 0,002 0,002 | 16,62 16,41 16,36 |
| 1 | Польз. | 5030,24 | 1703,52 | 2 | 0,012 | 0,0047 | - | 0,012 | 6,4 | 249 | 3.3.1.0001 1.1.1.0001 13.13.1.0002 | 0,0048 0,0023 0,0014 | 40,93 19,93 11,7 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 16.

Рисунок 4 - Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид

Рисунок 16 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0304 Азота оксид

4 Расчёт рассеивания: ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.

Количественная характеристика выброса: 206,57399 г/с.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 55.

Таблица 55 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0337 | 159,20467 | 1 | 0,022 | 2934,7 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0337 | 5,0957500 | 1 | 0,0062 | 1183,5 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0337 | 5,1169505 | 1 | 0,0062 | 1183,5 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0337 | 7,0689900 | 1 | 0,015 | 884,43 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0337 | 5,2406010 | 1 | 0,04 | 528,32 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0337 | 0,4535000 | 1 | 0,0135 | 260,51 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0337 | 3,8640580 | 1 | 0,0116 | 751,63 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0337 | 0,1242100 | 1 | 0,021 | 113,86 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0337 | 0,0601500 | 1 | 0,026 | 66,15 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0337 | 0,0399100 | 1 | 0,018 | 70,9 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0337 | 0,1120478 | 1 | 0,024 | 105,08 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0337 | 0,0590000 | 1 | 0,007 | 120,85 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0337 | 0,3665470 | 1 | 0,012 | 248,05 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0337 | 0,3665470 | 1 | 0,012 | 248,05 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 7,30164 | 2,81 | 210 | 1 | 1,92 | 0337 | 0,4887541 | 1 | 0,0135 | 280,29 |
| Площадка: 12. Котельная «Алексин Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 12. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5162,73 | 5771 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0337 | 0,0353446 | 1 | 0,012 | 75,43 |
| 0002 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5163,34 | 5770,74 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0337 | 0,0353446 | 1 | 0,012 | 75,43 |
| Площадка: 13. Котельная при ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 13. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1962,44 | -1116,35 | - | 146,677 | 28,8 | 250 | 1 | 4,7 | 0337 | 4,6262500 | 1 | 0,0054 | 1213,1 |
| 0002 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1971,52 | -1115,98 | - | 353,095 | 69,33 | 180 | 1 | 8,69 | 0337 | 12,860975 | 1 | 0,007 | 1848,7 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 56.

Таблица 56 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | 2030,24 | 1703,52 | 2 | 0,55 | 2,73 | 0,54 | 0,011 | 2,3 | 233 | 1.1.1.0001 6.6.1.0001 6.6.1.0003 | 0,0024 0,0023 0,0023 | 0,44 0,43 0,43 |
| 1 | Польз. | 230,24 | -696,48 | 2 | 0,55 | 2,73 | 0,54 | 0,0104 | 4,4 | 257 | 1.1.1.0001 11.11.1.0003 1.1.1.0101 | 0,004 0,0011 0,00085 | 0,75 0,2 0,16 |
| 1 | Польз. | 4430,24 | -696,48 | 2 | 0,55 | 2,73 | 0,54 | 0,0085 | 2,3 | 262 | 1.1.1.0001 4.4.1.0001 4.4.1.0003 | 0,0019 0,0018 0,0018 | 0,35 0,33 0,33 |
| 1 | Польз. | -3969,76 | -1896,48 | 2 | 0,55 | 2,73 | 0,54 | 0,0084 | 4,8 | 69 | 1.1.1.0001 1.1.1.0102 1.1.1.0101 | 0,004 0,001 0,001 | 0,72 0,18 0,18 |
| 1 | Польз. | 3830,24 | 1703,52 | 2 | 0,54 | 2,72 | 0,54 | 0,0077 | 4 | 163 | 3.3.1.0001 4.4.1.0002 4.4.1.0001 | 0,0077 8,44e-6 8,28e-6 | 1,41 0,0015 0,0015 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 17.

Рисунок 17 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0337 Углерод оксид

5 Расчёт рассеивания: ЗВ «0703. Бенз/а/пирен» (Сс.с./ПДКс.с.)

Полное наименование вещества с кодом 703 – Бенз/а/пирен. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1E-06 мг/м³, класс опасности 1.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 27 (в том числе: организованных - 27, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – нет; 10-50 м – 20; свыше 50 м – 7.

Количественная характеристика выброса: 0,0000303 г/с и 0,004727 т/год.

Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 540; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 57.

Таблица 57 – Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 180,0 | 7,2 | -1968,71 | -1159,87 | - | 8,53 | 347,299 | 120 | 1 | 4,37 | 0703 | 0,0000262 | 3 | 2,58e-9 | 1467,3 |
| 0101 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2064,21 | -1149,4 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,40e-10 | 591,73 |
| 0102 | 1 | 58,0 | 3,116 | -2073 | -1149,48 | - | 19,82 | 151,143 | 80 | 1 | 5,1 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,40e-10 | 591,73 |
| Площадка: 2. Котельная МКР №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 2. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | 1518,18 | 2694,08 | - | 11,1156 | 38,5 | 131 | 1 | 3,23 | 0703 | 0,0000005 | 3 | 9,40e-10 | 442,22 |
| Площадка: 3. Котельная МКР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 3. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,6 | 1,5 | 3949,56 | 1308,15 | - | 14,812 | 26,175 | 142 | 1 | 4 | 0703 | 0,0000005 | 3 | 3,31e-9 | 264,16 |
| Площадка: 4. Котельная МКР №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 4. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3838,02 | -801,48 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3840,16 | -805,41 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,65 | 3835,88 | -804,34 | - | 8,57365 | 2,845 | 146 | 1 | 1,73 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 2,60e-9 | 130,25 |
| Площадка: 5. Котельная МКР «Петровское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 5. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 60,0 | 2,1 | -5214,2 | -1353,43 | - | 5,94352 | 20,586 | 137 | 1 | 2,56 | 0703 | 0,0000004 | 3 | 1,04e-9 | 375,81 |
| Площадка: 6. Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 6. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,74 | 1507,66 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| 0002 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1782,84 | 1506,54 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| 0003 | 1 | 16,8 | 0,35 | 1781,66 | 1507,41 | - | 4,81435 | 0,667 | 163 | 1 | 1,31 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 1,48e-8 | 56,93 |
| Площадка: 7. Котельная ул. Новогородищенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 7. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7168,73 | 1836,29 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,81e-8 | 33,08 |
| 0002 | 1 | 15,0 | 0,42 | -7166,65 | 1833,61 | - | 1,77561 | 0,246 | 97 | 1 | 0,81 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,81e-8 | 33,08 |
| Площадка: 8. Котельная ул. Заполярье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 8. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,92 | 5899,15 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| 0002 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4633,39 | 5898,2 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| 0003 | 1 | 12,0 | 0,25 | 4632,68 | 5898,58 | - | 4,50218 | 0,221 | 200 | 1 | 1,04 | 0703 | 0,0000001 | 3 | 3,88e-8 | 35,45 |
| Площадка: 9. Котельная ул. Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 9. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Труба 3-х ствольная | 0,35 | -3944,32 | -2038,81 | - | 4,85423 | 0,61 | 185 | 1 | 1,38 | 0703 | 4,25e-9 | 3 | 1,10e-9 | 52,54 |
| Площадка: 10. Котельная п. Колосово, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 10. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 24,0 | 0,3 | 69,71 | 5475,28 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 2,56e-10 | 60,42 |
| 0002 | 1 | 24,0 | 0,3 | 80,62 | 5460,89 | - | 4,68269 | 0,331 | 185 | 1 | 0,92 | 0703 | 2,35e-9 | 3 | 2,56e-10 | 60,42 |
| Площадка: 11. Котельная ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 11. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 25,0 | 0,7 | -664,09 | -948,03 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0703 | 3,25e-8 | 3 | 3,07e-8 | 124,02 |
| 0002 | 1 | 25,0 | 0,7 | -660,37 | -949,89 | - | 5,48273 | 2,11 | 210 | 1 | 1,75 | 0703 | 3,25e-8 | 3 | 3,07e-8 | 124,02 |
| 0003 | 1 | 25,0 | 0,7 | -655,83 | -951,13 | - | 7,30164 | 2,81 | 210 | 1 | 1,92 | 0703 | 3,75e-8 | 3 | 1,67e-8 | 140,15 |
| Площадка: 12. Котельная «Алексин Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 12. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5162,73 | 5771 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0703 | 1,34e-9 | 3 | 5,94e-10 | 37,72 |
| 0002 | 1 | 15,4 | 0,25 | 5163,34 | 5770,74 | - | 3,87065 | 0,19 | 184 | 1 | 0,88 | 0703 | 1,34e-9 | 3 | 5,94e-10 | 37,72 |
| Площадка: 13. Котельная при ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 13. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1962,44 | -1116,35 | - | 146,677 | 28,8 | 250 | 1 | 4,7 | 0703 | 0,0000007 | 3 | 1,31e-10 | 606,57 |
| 0002 | 1 | 58,0 | 0,5 | -1971,52 | -1115,98 | - | 353,095 | 69,33 | 180 | 1 | 8,69 | 0703 | 0,0000005 | 3 | 3,52e-10 | 924,34 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 58.

Таблица 58 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Польз. | -369,76 | -696,48 | 2 | 0,074 | 7,40e-8 | - | 0,074 | 4,9 | 254 | 11.11.1.0002 11.11.1.0001 11.11.1.0003 | 5,64e-5 0,00007 2,82e-5 | 0,08 0,09 0,04 |
| 1 | Польз. | 4430,24 | 5903,52 | 2 | 0,036 | 3,59e-8 | - | 0,036 | 1,9 | 91 | 8.8.1.0003 8.8.1.0001 8.8.1.0002 | 0,0083 0,0083 0,0083 | 23,16 23,13 23,03 |
| 1 | Польз. | 2030,24 | 1703,52 | 2 | 0,035 | 3,52e-8 | - | 0,035 | 2,3 | 232 | 11.11.1.0002 11.11.1.0001 11.11.1.0003 | 0,00022 0,00023 0,00016 | 0,64 0,64 0,47 |
| 1 | Польз. | 3830,24 | -696,48 | 2 | 0,023 | 2,27e-8 | - | 0,023 | 1,7 | 176 | 4.4.1.0002 4.4.1.0003 4.4.1.0001 | 0,0022 0,0022 0,0022 | 9,73 9,71 9,67 |
| 1 | Польз. | -6969,76 | 1703,52 | 2 | 0,022 | 2,16e-8 | - | 0,022 | 1,7 | 304 | 7.7.1.0002 7.7.1.0001 | 0,006 0,006 | 27,77 27,18 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Площадка приведена на рисунке 18.

Рисунок 18 – Карта-схема результата расчета рассеивания. 0703 Бенз/а/пирен