Приложение 2

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны

(убежища, противорадиационного укрытия)
при проведении смотра-конкурса

(Максимальное количество баллов - 3000)

Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты),

форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость,

наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ПС) не исправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 |  |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии. | 200 |
| Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации) |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.202 № 583 | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.202 № 583 | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств. |  |

Приложение 1

ПРОТОКОЛ №

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

_____г. Алексин		«____»_______________2022 г.

(город)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ___________________Егоров С.А._____________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________

(Должность)

Члены комиссии:

Иванов Н.С.  –  ______________________________-___________________________

Петрова Е.В. –   __________________________________________________________

Сидоров М.В. –  ________________________________________________________

Установила:

Владельцем (балансодержателем) _______________________________________

предъявлено к проверке защитное сооружение____________________________

введенное в эксплуатацию_____________________________________________

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС_______чел. (трудоспособного населения_______чел.,

нетранспортабельных больных_______чел.).

В мирное время используется как_______________________________________

Таблица оценки состояние защитного сооружения ГО:

(приложение к протоколу № _____ проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс)

| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов снижающие оценку |
| --- | --- | --- |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |  |  |
| наличие знака, таблички |  |  |
| наличие клиньев под двери |  |  |
| исправность запоров |  |  |
| плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| нумерация дверей |  |  |
| стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| внешний вид дверей |  |  |
| исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) |  |  |
| качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| состояние ограждающих конструкций |  |  |
| герметичность |  |  |
| наличие протечек |  |  |
| состояние МЗС, УЗС, КИД |  |  |
| проведение планово - предупредительного ремонта |  |  |
| 2. Документация: |  |  |
| паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| сигналы оповещения ГО |  |  |
| план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |

| эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| --- | --- | --- |
| эксплутационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| правила пользования приборами |  |  |
| инструкция по обслуживанию ДЭС |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС |  |  |
| журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| журнал учета работы ДЭС |  |  |
| журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| схема эвакуации укрываемых |  |  |
| список телефонов |  |  |
| Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах |  |  |
| 3. Связь: |  |  |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |
| наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| 4. Обслуживание: |  |  |
| список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| список и наличие инструментов, согласно норм оснащения |  |  |

| 5. Фильтровентиляция: |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата изготовителя фильтра-поглотителя (ФП) |  |  |
| наличие ключа гермоклапана |  |  |
| расцветка воздуховодов |  |  |
| эксплутационная схема вентиляции |  |  |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| установка ФП по сопротивлению |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |
| трубка подпоромера |  |  |
| ФЯРы (ФЯПы) |  |  |
| тягонапоромер |  |  |
| нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| график, время работы ФВО в ручном режиме |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| 6. Электроснабжение: |  |  |
| эксплутационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| исправность электрооборудования |  |  |
| аварийное освещение |  |  |
| 7. ДЭС: |  |  |
| эксплутационная схема ДЭС |  |  |
| вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| компенсатор |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| противопожарный щит, огнетушители |  |  |

| щит переключения на аварийное освещение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |  |
| наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |  |
| инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |  |
| Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование |  |  |  |
| 8. Водоснабжение: |  |  |  |
| эксплутационная схема водоснабжения |  |  |  |
| расцветка труб |  |  |  |
| Наличие резервуаров (проточность), их ёмкость |  |  |  |
| водомерное стекло |  |  |  |
| краны водораздаточные |  |  |  |
| люки в баках аварийного запаса воды |  |  |  |
| наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |  |
| 9. Канализация: |  |  |  |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |  |
| задвижка «Лудло» |  |  |  |
| наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |  |
| проверка работы фекального насоса |  |  |  |
| 10. Запасной выход: |  |  |  |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |  |
| лестницы, скобы |  |  |  |
| жалюзи, решётки, сетки предохранительные |  |  |  |
| 11. Оголовки: |  |  |  |
| расчетное удаление |  |  |  |
| защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |  |
| приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |  |
| 12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: |  |  |  |

Состояние защитного сооружения оценено в	баллов

Председатель комиссии -     	      ______Егоров С.А.____

(Подпись)	(Фамилия, инициалы)

(Дата)

Члены комиссии —     	       						Иванов Н.С.

(Подпись)	(Фамилия, инициалы)

(Дета)

Петрова Е.В.

(Подпись)	(Фамилия, инициалы)

(Дата)

Сидоров М.В.

(Подпись)	(Фамилия, инициалы)

(Дата)