## Лист1
Приложение к письму
Замечания к проекту "Актуализированная схема теплоснабжения МО Алексин на 2025 г."
№ | Замечания | Том | Страницы
1 | Не верное описание температурного графика котельной МКР№2. Температурный график сетевой воды 95/70 °С с изломом на 70°С, для системы ГВС от ЦТП – 65-55°С. | ОМ_главы_1-18 | 42
2 | Иключить фразу "Температурный график котельной – 105/80°С.", нужно Температура горячей воды для нужд ГВС на выходе из котельной - 65°С. | ОМ_главы_1-18 | 94
3 | Температурные графики в таблице 49 указаны не верно | ОМ_главы_1-18 | 113
4 | Иключить фразу "Для источника тепловой энергии АВК ул. Монтажная применяется температурный график 105/80°С.", нужно "В котельной ул. Монтажная температура горячей воды для нужд ГВС на выходе - 65°С". | ОМ_главы_1-18 | 120
5 | Изменить название котельной вместо "Автоматизированная водогрейная котельная для нужд ГВС мкр «Соцгород»" , нужно название Котельная ул. Монтажная". Также добавить в описание : "Режим работы котельной круглогодичный на нужды горячего водоснабжения по 4 направлениям: мкр. Соцгород, мкр Высокое, мкр Горушки, ул. Монтажная." | ОМ_главы_1-18 | 128
6 | Котельная МКР №1, Котельная МКР №2, Котельная МКР №4 дополнить фразу "Для нужд горячего водоснабжения" , нужно "Для нужд отопления и ГВС" | ОМ_главы_1-18 | 128
7 | Название котельной Соцгород - "Котельная ул. Монтажная" | ОМ_главы_1-18 | 94, 97, 101, 127, 143, 157, 177, 383
8 | На Рисунке 52 не отображены новые сети ГВС. | ОМ_главы_1-18 | 131
9 | п. 1.3.4 Отсутсвует рисунок сети Котельная Алексин-Бор | ОМ_главы_1-18 | -
10 | п. 1.3.4 Отсутсвует рисунок сети ГВС "Котельная ул. Монтажная" | ОМ_главы_1-18 | -
11 | п. 1.3.4 отсутсвуют таблицы по сетям котельных Котельная Алексин-Бор, "Котельная ул. Монтажная" | ОМ_главы_1-18 | -
12 | Опечатка в названии мкр "Мышега" | ОМ_главы_1-18 | 139
13 | Не произведено форматирование таблицы 73 | ОМ_главы_1-18 | 141
14 | Не произведено форматирование таблицы 74 | ОМ_главы_1-18 | 142
15 | Название под раздела нужно "Температурный график ГВС 65 °С котельной ул. Монтажная». Иключить фразу "Температурный график котельной – 105/80°С.", нужно Температура горячей воды для нужд ГВС на выходе из котельной - 65°С. | ОМ_главы_1-18 | 143
16 | Исключить или заменить рисунок 58 , схема не соответсвует типовому для г. Алексин. Схема - закрытая, элеваторы отсутсвуют и не требуются. | ОМ_главы_1-18 | 148
17 | п. 1.3.23 дополнить таблицей по новым сетям котельной Алексин Бор | ОМ_главы_1-18 | 155
18 | Рисунок 62 - Название котельной Соцгород - "Котельная ул. Монтажная" | ОМ_главы_1-18 | 157
19 | Рисунок 64 исключить , к АТЭЦ не подключен мкр. Петровский. Трубопровод не эксплуатируется с 2022 г | ОМ_главы_1-18 | 159
20 | Рисунок 65 исключить , к АТЭЦ не подключен мкр. "Монтажное". Трубопровод не эксплуатируется с 2023 г | ОМ_главы_1-18 | 160
21 | в Таблице 96 Исключить примечание "*-подпитка тепловой сети осуществляется от Алексинской ТЭЦ" . Трубопровод подачи теплофикационной воды с ТЭЦ Ду500 на мкр. "Петровский" – не эксплуатируется с 2023 года. | ОМ_главы_1-18 | 173
22 | в Таблице 97 Исключить примечание "*-подпитка тепловой сети осуществляется от Алексинской ТЭЦ" . | ОМ_главы_1-18 | 174
23 | Исключить примечание Таблицы 139 * - нагрузка горячего водоснабжения потребителей мкр. Петровский обеспечивается от Алексинской ТЭЦ | ОМ_главы_1-18 | 218
24 | Исключить примечание Таблицы 154 *- с учетом подпитки тепловых сетей мкр. Петровский | ОМ_главы_1-18 | 272
25 | Таблица 155 - не верно указано количество и емкость баков-аккумуляторов теплоносителя Котельная ул. Монтажная. А также необходимо указать объемы Отпуска теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ОМ_главы_1-18 | 279
26 | п. 7.11 Добавить: перевод на индивидуальное теплоснабжение частных жилых домов по ул. Березовая, ул. Н. Крупской, ул. Тургенева, ул. Вишневая, ул. Некрасова. | ОМ_главы_1-18 | 288
27 | "На территории города Алексин, по состоянию на 2024 г., функционируют три источника, системы горячего водоснабжения потребителей которых, частично или полностью присоединены к тепловым сетям по «открытой» схеме, а именно: - потребители АТЭЦ; - потребители котельной МКР №1; - потребители котельной МКР «Петровский»." Заменить фразой "по «открытой» схеме работает только система теплоснабжения по направлению «Мышега» – открытая (для АО НПО Тяжпромарматура). | ОМ_главы_1-18 | 302
28 | п.9.3 добавить предложение по строительству участка сети ГВС от НС "Горушки" на завод АЗТПА | ОМ_главы_1-18
29 | Таблица 165 котельная ул. Монтажная не верно посчитан Максимальный часовой расход натурального топлива ( расход газа превышает максимальный в 10 раз !!!!!) | ОМ_главы_1-18 | 312
30 | Таблица 166 котельная ул. Монтажная не верно посчитан Максимальный часовой расход натурального топлива ( расход газа превышает максимальный в 10 раз !!!!!) | ОМ_главы_1-18 | 313
31 | Таблица 169 - указоно вид топлива - ДРОВА !!!! , исправить на пр. газ | ОМ_главы_1-18 | 317
32 | Таблица 15 Название котельной Соцгород - "Котельная ул. Монтажная" | УЧ_АСТ на2025 | 36
33 | Рисунок 2 Название котельной Соцгород - "Котельная ул. Монтажная" | УЧ_АСТ на2025 | 37
34 | Таблица 17 Не верно посчитаны потери в тепловых сетях Котельная ул. Монтажная, как следсвие не верный баланс | УЧ_АСТ на2025 | 43
35 | Таблица 22 Не верно посчитаны потери в тепловых сетях Котельная ул. Монтажная | УЧ_АСТ на2025 | 49
36 | Таблица 27 - не верно указано количество и емкость баков-аккумуляторов теплоносителя Котельная ул. Монтажная. А также необходимо указать объемы Отпуска теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | УЧ_АСТ на2025 | 59
37 | в Таблице 28 Исключить примечание "*-подпитка тепловой сети осуществляется от Алексинской ТЭЦ" . Трубопровод подачи теплофикационной воды с ТЭЦ Ду500 на мкр. "Петровский" – не эксплуатируется с 2023 года. Произвести расчет значения аварийной подпитки. | УЧ_АСТ на2025 | 61
38 | п.5.8. изложить в редакции: 1. Температурный график Алексинской ТЭЦ направление «Соцгород» 130/70С со срезкой на 100 С. Система теплоснабжения закрытая. 2. Температурный график Алексинской ТЭЦ направление «Мышега», «ИТР» 130/70С со срезкой на 100 С и изломом на 60С. Система теплоснабжения направление «Мышега» (АО НПО АЗТПА) - открытая, направление «ИТР» - закрытая. 3. Котельная МКР №1. Температурный график сетевой воды 95/70 С , для системы ГВС – 65-55С. 4. Котельная МКР №2. Система теплоснабжения закрытая, до ЦТП - двухтрубная от ЦТП- четырехтрубная. Температурный график сетевой воды 95/70 С с изломом на 70°С, для системы ГВС от ЦТП – 65-55С. 5. Котельная МКР Петровский. Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. Отпуск тепла на горячее водоснабжение осуществляется от ЦТП мощностью 6 МВт. Температурный график тепловых сетей систем отопления 95/70 С, для системы ГВС от ЦТП – 65-55С. 6. Котельная ул. Монтажная . Режим работы котельной круглогодичный на нужды горячего водоснабжения по 4 направлениям: мкр. Соцгород, мкр Высокое, мкр Горушки, ул. Монтажная. В системе горячего водоснабжения мкр. «Соцгород», мкр. «Высокое», мкр «Горушки» имеются повысительные насосные станции: ПНС №1 ул. Мира, ПНС №2 ул. Октябрьская, ПНС №3 ул. Трудовые резервы, НС «Высокое», НС ул. Некрасова и тепловой пункт ТП-10000. Для бесперебойной подачи воды мкр «Горушки» на НС «Горушки» предусмотрены три бака-аккумулятор горячей воды V = 63 м³ каждый. Температура горячей воды для нужд ГВС на выходе из котельной - 65°С. | УЧ_АСТ на2025 | 67
39 | Раздел 7 добавить предложение по строительству участка сети ГВС от НС "Горушки" на завод АЗТПА | УЧ_АСТ на2025 | 75
40 | Таблица 42 котельная ул. Монтажная не верно посчитан Максимальный часовой расход натурального топлива ( расход газа превышает максимальный в 10 раз !!!!!) | УЧ_АСТ на2025 | 82
41 | Таблица 43 котельная ул. Монтажная не верно посчитан Максимальный часовой расход натурального топлива ( расход газа превышает максимальный в 10 раз !!!!!) | УЧ_АСТ на2025 | 83
42 | Таблица 49 не верное название Котельная МКР №4 | УЧ_АСТ на2025 | 94
43 | Таблица 49 дополнить п10 по котельной ул. Монтажная: АВК ул. Монтажная; Тепловые сети, ПНС №1 ул. Мира, ПНС №2 ул. Октябрьская, ПНС №3 ул. Трудовые резервы, НС «Высокое», НС ул. Некрасова и тепловой пункт ТП-10000. | УЧ_АСТ на2025 | 95
44 | Таблица 50 п 10 дополнить котельная ул. Монтажная для нужд ГВС мкр. «Соцгород», мкр. «Высокое», мкр. Горушки, мкр. Гремицы. | УЧ_АСТ на2025 | 99
45 | Таблица 51 не верная тепловая нагрузка по котельной ул. Монтажная, привести в соответсвие с таблицей 17 | УЧ_АСТ на2025 | 100
46 | Изменить название ООО "АТЭК" на Общество с ограниченной ответственностью "Алексинская тепло-энерго компания" или сокращенно ООО "АТЭК". Название ООО"Алексинская тепло-энерго компания" нет. | ОМ_главы_1-18 | -
47 | Таблица 2 котельная ул. Монтажная не верно указан адрес. Правильный адрес ул. Монтажная, соор. 2а | ОМ_главы_1-18 | -
48 | п 1.1.2 исправить ООО «АТЭК» - осуществляет производство тепловой энергии на 10 котельных; | ОМ_главы_1-18 | -
49 | п.1.2.1.2 Внести изменения "В состав переданного имущества входят: 3 газовых котельных и 23 центральных тепловых пунктов и насосных станций, магистральные и межквартальные тепловые сети общей протяженностью 153,406 км в двухтрубном исчислении. Также непо-средственно в собственности предприятия находятся семь блочно-модульных ко-тельных и 4,761 км тепловых сетей. Газоснабжение осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Алексине.Электроснабжение осуществляет ООО «Алексинэнергосбыт» по электриче-ским сетям АО «Алексинская электросетевая компания». | ОМ_главы_1-18 | -
50 | п.1.2.1.2 Котельная мкр №1 исключить текст "Принципиальная схема котельной показана на рисунке, приведенном ниже" | ОМ_главы_1-18 | -
51 | п.1.2.1.2 Котельная мкр №4 - исправить площадь зем. Участка на 4965 кв. м | ОМ_главы_1-18 | -
52 | п.1.2.1.2 Котельная ул. Светская - исправить адрес :ул. Советская 7а стр.1 | ОМ_главы_1-18 | -
53 | Включить ЦТП ул. К.Маркса как одно из направлений ГВС мкр Соцгорода | ОМ_главы_1-18 | -
54 | п 1.3.2 добавить карты-схемы тепловых сетей системы ГВС мкр Петровское, мкр №1, мкр "Соцгород", мкр Высокое, мкр Горушки, ул. Монтажная, мкр ИТР и тепловых сетей и ГВС от котельной Алексин Бор | ОМ_главы_1-18 | -
55 | п.1.3.3 в таблицах 61,62,63,64,65,66,67,68,69 параметры: длины и мат. характеристики труб указаны не верно. Добавть параметры длины и мат. характеристики труб от котельных Алексин-Бор и ул. Монтажная. | ОМ_главы_1-18 | -
56 | табл. 96 мкр №1 и мкр Петровское не указывать Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т. к перешли на закрытую систему. | ОМ_главы_1-18 | -
57 | табл. 96 БАГВ в мкр №2 отсутствуют исключить из таблицы. | ОМ_главы_1-18 | -
58 | табл. 96 мкр №4 установлен бак накопитель для хим. очищенной воды V=3000 л. (ХВО) для подпитки котлового контура и тепловых сетей, а БАГВ нет. | ОМ_главы_1-18 | -
59 | табл. 96 котельная ул. Советская установлены два бака накопитель для хим. очищенной воды V=5 м3 каждый, для подпитки котлового контура и тепловых сетей, а БАГВ нет. | ОМ_главы_1-18 | -
60 | табл. 96 котельная мкр Петровское. Установлены два БАГВ объемом по 265 м3 и два БАГВ системы ГВС по 150 м3 каждый | ОМ_главы_1-18 | -
61 | табл. 96 котельная ул. Макаренко установлен бак запаса подпиточной воды объем 2 м3 | ОМ_главы_1-18 | -
62 | таблица 96 котельная ул. Заполярьеутстановлены две емкости запаса воды объемом по 2 м3 каждая. | ОМ_главы_1-18 | -
63 | таблица 96 котельная Алексин Бор установлен БАГВ объемом 20 м3 | ОМ_главы_1-18 | -
64 | п.5.8 добавить в "Источники тепловой энергии, работающие по температурному графику 95/70 °С" котельную Алексин Бор | УЧ_АСТ на2025 | -
65 | п.18.2 указаны не все мероприятия созданные по концессии | ОМ_главы_1-18 | -
66 | табл..83 Сети от котельной Алексин Бор не имеют статус "бесхозные" | ОМ_главы_1-18 | -

## Лист2
Сбор замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Алексин осуществляется с 19 июня по 11 июля 2024г. управлением по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин, находящегося по адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев д.10, каб. 122.